附件4

博罗县市场监督管理局文件

博市监〔2022〕55号

博罗县市场监督管理局关于开展2022年

在用电梯监督抽查检验工作的通知

为有效掌握我县在用电梯使用安全动态，提升在用电梯的安全运行水平，加强系统性风险的分析及防控工作，切实保障群众安全利益，博罗县市场监督管理局拟开展2022年在用电梯安全监督抽查检验工作。有关事项安排如下：

一、抽查重点

（一）车站、医院、商场、酒店、体育场馆、文艺演出场馆、展览馆、旅游景点、学校、幼儿园、大型住宅小区、写字楼等人员密集或公众场所使用的电梯；

（二）使用年限10年以上的电梯，使用场所不限；

（三）其它需要实施重点监督检查的电梯，如近一年内群众投诉率高的电梯。

二、抽查时间和样本、数量

（一）抽查时间安排

即日起至12月底，由承检单位完成博罗县610台电梯安全监督抽查检验，并在抽查结束后5个工作日内将抽查情况总结和质量分析报告报送博罗县市场监督管理局。

- 抽查样本及数量

曳引驱动乘客电梯与曳引驱动载货电梯、自动扶梯与自动人行道共610台。

三、抽查依据及项目

（一）抽查依据

《中华人民共和国特种设备安全法》

《广东省特种设备安全条例》

《广东省电梯使用安全条例》

《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）

《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）

《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯和自动人行道》（TSG T7001-2009）

《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017

《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

（二）抽查项目

表1：曳引驱动乘客电梯与曳引驱动载货电梯

监督抽查检验项目

| 序号 | 检查项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用管理 | 1.1管理制度 |
|  |  | 1.2使用登记 |
|  |  | 1.3救援预案和演练记录 |
| 2 | 维护保养 | 2.1维保方案 |
|  |  | 2.2维保记录 |
|  |  | 2.3机房、滑轮间、底坑、轿顶内环境安全 |
| 3 | 轿厢照明、应急装置、环境 | 3.1紧急照明 |
|  |  | 3.2紧急报警 |
|  |  | 3.3轿厢照明、安全守则 |
| 4 | 门的锁紧 | 4.1锁紧型式 |
|  |  | 4.2锁紧元件啮合长度 |
|  |  | 4.3电气安全装置 |
|  |  | 4.4轿门锁紧装置 |
| 5 | 门的闭合 | 5.1机电联锁 |
|  |  | 5.2电气安全装置 |
| 6 | 自动关闭层门 装置 | 6.1自动关闭层门装置 |
|  |  | 6.2防止重块坠落的措施 |
| 7 | 紧急开锁装置 | 7.1紧急开锁装置的设置 |
|  |  | 7.2门闭合后的自动复位 |
| 8 | 电气安全装置 | 8.1电气安全装置 |
| 9 | 制动装置 | 9.1制动器工作情况 |
|  |  | 9.2轿厢空载上行制动 |
| 10 | 运行试验 | 10.1空载运行状况 |
| 11 | 轿厢面积和 装修情况 | 11.1轿厢面积 |
|  |  | 11.2额外装修 |
|  |  | 11.3识别数量的措施 |
| 12 | 应急救援试验 | 12.1救援程序 |
|  |  | 12.2救援通道 |
|  |  | 12.3救援操作 |
| 13 | 钢丝绳 | 13.1磨损 |
|  |  | 13.2断丝 |
|  |  | 13.3变形 |
| 14 | 驱动主机 | 14.1工作状况 |
|  |  | 14.2曳引轮安全色 |
|  |  | 14.3轮槽磨损 |
|  |  | 14.4漏油情况 |
| 15 | 井道安全门 | 15.1门的开启方向 |
|  |  | 15.2门锁 |
|  |  | 15.3电气安全装置 |
|  | 停止使用情形 | A使用非法生产电梯；B无维护保养单位；C使用超期未检电梯;D使用经检验检测判为不合格且限期未整改电梯；E使用复检不合格电梯；F短接电气安全回路；G缺少安全附件、安全装置；H安全附件、安全装置失灵而继续使用；I存在明显故障、异常情况的特种设备继续使用有可能造成人员伤亡。 |

表2：自动扶梯和自动人行道监督抽查检验项目

| 序号 | 检查项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用管理 | 1.1管理制度 |
|  |  | 1.2使用登记 |
|  |  | 1.3救援预案和演练记录 |
| 2 | 维护保养 | 2.1维保方案 |
|  |  | 2.2维保记录 |
| 3 | 紧急停止装置 | 3.1紧急停止装置的设置 |
|  |  | 3.2紧急停止装置的标识 |
|  |  | 3.3动作可靠性 |
| 4 | 梯级、踏板与 围裙板间隙 | 4.1梯级、踏板与围裙板间隙 |
| 5 | 防夹装置 | 5.1围裙板防夹装置 |
| 6 | 梳齿与梳齿板 | 6.1有无缺损 |
|  |  | 6.3啮合深度与间隙 |
| 7 | 防护挡板 | 7.1防护挡板的设置 |
|  |  | 7.2防护挡板的固定与尺寸 |
| 8 | 出入口防护 | 8.1出入口防护的设置 |
|  |  | 8.2出入口防护的尺寸 |
| 9 | 扶手防爬、阻挡、滑行设置 | 9.1防爬 |
|  |  | 9.2阻挡 |
|  |  | 9.3防滑 |
| 10 | 监控和安全装置 | 10.1扶手带入口保护 |
|  |  | 10.2检修盖板保护装置 |
|  |  | 10.3非操纵逆转保护设置 |
|  |  | 10.4超速保护的设置 |
|  |  | 10.5梯级、踏板或者胶带的驱动元件的保护 |
|  |  | 10.6驱动装置与转向装置之间距离缩短保护 |
| 11 | 空载制停距离 | 11.1空载制停距离 |
| 12 | 标志 | 12.1使用须知 |
|  | 停止使用情形 | A使用非法生产电梯；B无维护保养单位；C使用超期未检电梯;D使用经检验检测判为不合格且限期未整改电梯；E使用复检不合格电梯；F短接电气安全回路；G缺少安全附件、安全装置；H安全附件、安全装置失灵而继续使用；I存在明显故障、异常情况的特种设备继续使用有可能造成人员伤亡。 |

备注：以上数据可根据实际抽查情况作出适当调整。

四、有关要求

（一）不得向企业收取任何费用。监督抽查检验经费由博罗县财政列支，由博罗县市场监督管理局统一支付，电梯监督抽查检验承检单位不得向企业收取任何费用。

（二）严格遵守纪律。承检单位在抽查过程中应严格遵守工作纪律，不得泄露监督抽查内容，不得自行对外发布信息，不得向被抽查单位出具检验报告和检验记录，不得将抽查信息预先通知有关维保单位、使用单位，在检验过程中不得将检验情况与被抽查单位联系。

（三）严格开展抽查检验。抽查检验人员须持工作证或身份证以及《博罗县在用电梯安全监督抽查检验介绍信》（附件1）到电梯使用场所进行抽查检验，抽查检验人员不得少于2人。对拒绝抽查的，要注明原因，并及时报告我局特种设备安全监察股。

（四）及时反映并处理发现问题。对不符合项目，承检单位应现场出具《监督抽查不符合项目通知单》（附件2）给相关维保单位、使用单位。责令相关责任单位立即整改，并由承检单位负责进行整改结果的确认。发现存在严重事故隐患的建议停用特种设备或有涉及违法违规行为的相关企业，承检机构必须以书面形式报告我局特种设备安全监察股, 我局特种设备安全监察股在收悉后应督促相关单位落实整改，杜绝安全隐患。

（五）抽查执法要求。需立案查处的，承检单位应向我局说明安全隐患严重程度，提供相应的图片、视频等见证材料，并及时联系我局特种设备安全监察股。承检单位需填写《博罗县市场监督管理局在用电梯监督抽查检验结果移送单》（附件3）交给前往调查的执法人员。

（六）汇总整理和报送要求。承检单位要及时整理数据，形成总的工作情况报告，按照规定时间向我局提交质量分析报告以及需要移送查处的特种设备相关监督抽查检验原始记录和见证材料等。

在执行中遇到问题，请随时向博罗县市场监督管理局特种设备安全监察股反映。联系电话：0752-6206162。

附件：1.博罗县在用电梯安全监督抽查检验介绍信

2.监督抽查不符合项目通知单

3.博罗县市场监督管理局在用电梯监督抽查检验结果移送单

博罗县市场监督管理局

2022年4月12日

公开方式：主动公开

博罗县市场监督管理局办公室 2022年4月20日印发