- 附件1

2024年惠州市消防技术服务职业技能竞赛

技术工作文件

惠州市消防技术服务职业技能竞赛组委会

2024年5月

一、技术描述

（一）项目概要

- 竞赛分消防工程技术人员（一级注册消防工程师）和消防设施操作员两个项目组

- （高级）消防工程技术人员（一级注册消防工程师）竞赛：

- 理论笔试和实操（案例分析）

- 2、（中级）消防设施操作员竞赛：

- 区域型火灾自动报警系统线路故障排除与维修

- 集中型火灾自动报警系统组件故障更换与联动测试

- 更换消防电话系统和消防应急广播系统组件

- 气体灭火系统故障排除与检测

- 正压送风防烟系统风速测量

- 湿式自动喷水灭火系统组件更换

二、赛制方式及评判标准

（一）消防工程技术人员竞赛

- 1、理论笔试试卷由市消防救援支队组织专家命题和阅卷。

- 2、理论笔试采用集中考场闭卷考试，试卷现场拆封，专人完成阅卷，成绩按分数高低排列，选拔产生进入决赛名单（按竞赛总人数的30%比例选取）。决赛以实操（案例分析）为主。理论笔试成绩得分在总分中权重占比为30%。实操（案例分析）成绩得分在总分权重占比为70%，理论笔试和实操（案例分析）成绩得分各自按权重比换算后相加得出总分，总分按高低进行排名得出一、二、三等奖和优胜者。

（二）消防设施操作员竞赛

- 1、理论笔试试卷由协办单位广东省合晟消防职业培训学校组织专家命题和阅卷。

- 2、理论笔试采用集中考场闭卷考试，试卷现场拆封，专人完成阅卷，不合格者淘汰，成绩合格者按分数高低排名产生进入决赛名单（按竞赛总人数的40%比例选取）。理论笔试成绩得分不计入总分。

- 实操科目列组作业、逐个进行、独立完成，抽签确定考试顺序。完成所有实操科目，成绩总分按高低进行排名得出一、二、三等奖和优胜者。

（三）基本知识与能力要求

选手理论知识、操作技能的要求以及各项要求的权重比例。例如下表：

| （消防工程技术人员）相关要求 |  | 是否百分制 | 得分占总成绩权重比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规 | 理论笔试 | 100 | 30 |
| 基本知识 |  |  |  |
| 操作技能 | 案例分析 | 100 | 70 |
| 合计 |  |  | 100 |

| （消防设施操作员）相关要求 |  | 是否百分制 | 得分占总成绩权重比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规 | 理论笔试 | 100 | 0 |
| 基本知识 |  |  |  |
| 操作技能 | 实操作业 | 100 | 100 |
| 合计 |  |  | 100 |

三、（消防设施操作员）实操竞赛细则

模块A: 火灾自动报警系统

（一）区域型火灾自动报警系统线路故障排除与维修

1.设施器材

联动型火灾报警控制器、万用表、插拔式接线端子若干；安装有模拟火灾自动报警系统及消防联动控制设备的展板；火灾自动报警系统图和地址编码表等技术资料。

2.操作程序

裁判员根据本细则设置相应任务后下达“开始”口令。参赛人员启动计时器，查询火灾报警控制器的故障信息，使用万用表查找故障部位，修复故障线路，复位火灾报警控制器，参赛人员停止计时器。

3.操作要求

（1）正确查看火灾报警控制器上显示的故障信息。

（2）正确判断和修复火灾自动报警系统的线路故障。

（3）对火灾报警控制器进行复位。

（4）操作限时15分钟。

4.成绩评定

该任务共15分，按照评判细则评定成绩。采用电子计时方式，自参赛人员按下计时器“开始”键时起至按下“结束”键为止。

5.评判细则

（1）未正确查看火灾报警控制器上显示的故障信息，每处扣0.5分。

（2）未使用万用表正确判断线路故障，每个故障部位扣3分。

（3）判断出故障部位，未将故障修复，每个故障部位扣1分。

（4）火灾报警控制器复位后未恢复至正常工作状态扣5分。

## （二）集中型火灾自动报警系统组件故障更换与联动测试

1.设施器材

联动型火灾报警控制器、模块若干（含输入输出、单输出、单输入等模块）、万用表，编码器；安装有模拟火灾自动报警系统及消防联动控制设备的展板；火灾自动报警系统图和地址编码表等技术资料。

2.操作程序

裁判员根据本细则设置相应任务后下达“开始”口令。参赛人员启动计时器，查询火灾报警控制器的故障信息，使用万用表及编码器确定故障模块或设备的故障原因，选择相应类型的模块或设备进行编码并更换，通过模块或设备的回路号和设备编号启动新更换的模块，测试是否能成功启动受控设备，火灾报警联动控制器是否显示反馈信号，复位火灾报警控制器，参赛人员停止计时器。

3.操作要求

（1）正确判断故障模块或设备。

（2）正确判断模块故障原因。

（3）选择相应模块进行编码并更换故障模块。

（4）测试模块联动功能。

（5）复位火灾报警控制器。

（6）操作限时15分钟。

4.成绩评定

该任务共15分，按照评判细则评定成绩。采用电子计时方式，自参赛人员按下计时器“开始”键时起至按下“结束”键为止。

5.评判细则

（1）未正确判断故障模块扣2分。

（2）未正确判断模块或设备故障原因扣2分。

（3）未正确选择相应模块或设备扣2分。

（4）未将模块正确编码扣2分。

（5）未能成功启动受控设备扣1分。

（6）未能成功对火灾报警控制器联动功能测试扣5分。

模块B: 消防电话、应急广播系统（海湾）故障排除与维修

## （三）更换消防电话系统和消防应急广播系统组件

1.设施器材

消防电话系统和消防应急广播系统相关组件及拆卸工具，编码器；安装有模拟消防电话系统和消防应急广播系统的展板；火灾自动报警系统图和地址编码表等技术资料。

2.操作程序

裁判员根据本细则设置相应任务后下达“开始”口令。参赛人员启动计时器，查询火灾报警控制器故障信息，查找故障电话分机和应急广播扬声器模块故障所在区域；对故障的电话分机进行编码，更换故障电话分机；选择相应类型的模块进行编码，更换故障应急广播扬声器模块；安装完毕后，对火灾报警控制器进行复位；测试电话分机功能和已更换模块所控制的应急广播扬声器功能是否正常。完成操作后参赛人员停止计时器。

3.操作要求

（1）查明系统组件故障原因，对组件编码后进行安装。

（2）操作限时10分钟。

4.成绩评定

该任务共15分，按照评判细则评定成绩。由参赛人员使用电子计时器计时。

5.评判细则

（1）未根据火灾报警控制器中的信息确认故障点位置，每处扣2分。

（2）未正确更换消防电话分机或消防应急广播扬声器模块，每项扣5分。

（3）未对更换后的消防电话系统和消防应急广播系统组件进行功能测试，每项扣0.5分。

（4）未对火灾报警控制器进行复位扣1分。

## （四）气体灭火系统故障排除与检测

1.设施器材

组合分配式七氟丙烷气体灭火系统设备、气体灭火控制系统、火灾探测器功能试验器、万用表、扳手、烟枪、温枪等。

2.操作程序

裁判员根据本细则设置相应任务后下达“开始”口令。参赛人员启动计时器，检查驱动气体瓶组及灭火剂瓶组压力表；将气体灭火系统恢复至正常工作状态；拆开启动装置与灭火控制器启动输出端的连接导线，连接万用表；模拟防护区内两个独立火灾信号，查看防护区内声光报警装置，电动防火阀等联动设备响应是否正常，气体灭火控制器的反馈信号是否正常，在延时启动时间内按下气体灭火控制器上的紧急停止按钮，完成后将系统复位；触发防护区的紧急启动按钮，查看防护区内声光报警装置，电动防火阀等联动设备响应是否正常，气体灭火控制器的反馈信号是否正常，完成后将系统复位；将气体灭火系统恢复为准工作状态，停止计时器。

3.操作要求

（1）检查气体灭火系统工作状态对故障进行维修。

（2）测试气体灭火系统。

（3）操作限时15分钟。

4.成绩评定

该任务共20分，按照评判细则评定成绩，扣完为止。由参赛人员使用电子计时器计时。

5.评判细则

（1）未将工作状态设置错误的系统组件恢复到正常工作状态，每处扣2分。

（2）未做好防误动措施，每次扣10分。

（3）未正确检查灭火系统瓶组压力值扣1分。

（4）未正确进行气体灭火控制器手动启动气体灭火系统功能测试扣1分。

（5）未正确进行防护区外手动按钮启动/停止气体灭火系统功能测试，每次扣1分。

（6）未正确进行气体灭火系统联动启动功能测试扣1分。

（7）未将气体灭火控制系统复位扣1分。

模块C: 湿式报警阀组和防排烟系统

## （五）正压送风防烟系统风速测量

1.设施器材

机械防烟系统、机械排烟系统、火灾报警联动控制器、感烟火灾探测器、火灾探测器功能试验器。

2.操作程序

裁判员根据本细则设置相应任务后下达“开始”口令。参赛人员启动计时器，将防烟和排烟系统恢复至正常工作状态；手动操作送风口执行机构，测试防烟系统的连锁控制功能，查看正压送风风机是否正常工作；启动防烟系统，查看风机是否正常工作，查看火灾报警联动控制器是否有风机的动作状态反馈信号；对正压送风防烟系统进行风速测试，判断结果是否符合规范要求；将火灾报警控制器恢复正常运行状态，将防烟系统恢复为准工作状态，停止计时器。

3.操作要求

（1）检查防烟系统工作状态。

（2）按要求测试防烟系统连锁启动功能并进行风速测试。

（3）操作限时10分钟。

4.成绩评定

该任务共10分，按照评判细则评定成绩。由参赛人员使用电子计时器计时。

5.评判细则

（1）未将工作状态设置错误的设备（组件）恢复到正常工作状态，每处扣1分。

（2）未正确测试防烟系统的连锁功能扣3分。

（3）未正确测试防烟系统风速扣3分。

（4）未正确判断风速是否符合规范要求扣1分。

（5）未将火灾报警控制器复位或未将防烟系统恢复为准工作状态，各扣1分。

## （六）湿式自动喷水灭火系统组件更换

## 1.设施器材

湿式报警阀模型、管钳、活动扳手、生料带；湿式报警阀组件及产品安装使用说明书。

2.操作程序

裁判员根据本细则设置相应任务后下达“开始”口令。参赛人员启动计时器，按照产品安装使用说明书安装好湿式报警阀组后停止计时器。

3.操作要求

（1）按照给定的组件和产品安装使用说明书装好湿式报警阀组。

（2）操作限时15分钟。

4.成绩评定

该任务共10分，按照评判细则评定成绩，扣完为止。由参赛人员使用电子计时器计时。

5.评判细则

（1）未正确安装湿式报警阀阀瓣扣3分。

（2）组件连接处不能有效密封，每次扣1分。

（3）未正确安装系统组件，每处扣2分。

（4）未恢复系统伺应状态扣1分。

上述模块在竞赛过程中，若有竞赛选手违反相关安全生产操作规程，直接判定该项模块竞赛成绩不合格，该模块不得分。

四、竞赛场地、设施设备安排

实操技能竞赛在指定场地进行。

参赛人员须穿着符合国家标准的工作服、工作鞋，比赛过程中使用工具可自带。

- 五、其他工作要求

1、行业协会负责本竞赛活动的组织领导、宣传发动、赛前培训和参赛选手的选拔及联络工作。

2、组委会各工作小组要各司其职，合理分工，密切协同，有序推进。相关事宜在组委会的领导下，由组委会办公室组织协调落实。

3、全体参赛选手要以争创一流的精神，积极投身竞赛，要服从命令，听从指挥，服从裁判，做到一切行动听指挥。

4、裁判人员要公平、公正，认真负责，确保比赛达到锻炼队伍、促进学习、培养人才的目的。

5、竞赛期间各单位联络员、参赛选手统一着工作服，其他人员着正装。

6、比赛成绩均适时予以公布。

本竞赛技术文件由大赛组委会负责解释。