## Table 1
博罗人民医院报告厅中央空调增设改造工程
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数 量 | 备注
1 | 组合式空调机组 | 制冷量：226.1KW ，风量：30000m3/h， 机外静压： 420Pa ，功率：11.0KW | 台 | 1
2 | 风柜控制箱 |  | 台 | 1
3 | 镀锌钢板 | 厚度δ=1.0mm | m2 | 365
4 | 帆布软接 |  | ㎡ | 10
5 | 风管法兰及配件 | 角码、卡码、密封胶条、加固丝杆等 | ㎡ | 365
6 | 橡塑保温棉 | B1级橡塑保温板材，厚度25mm | m2 | 436
7 | 保温另料 | 胶水、毛刷等 | ㎡ | 438
8 | 门铰式回风百叶 | 1800*1800mm | 个 | 2
9 | 电动调节阀 | 1800*500mm | 个 | 1
10 | 70°电动防火阀 | 1800*500mm | 个 | 2
11 | 静压箱 | 2300*1800*800mm | 个 | 2
12 | 风管吊支架 | 角铁槽钢,含防腐刷漆 | 式 | 1
13 | 镀锌钢管 DN80 | DN80,t=3.75mm | m | 24
14 | 钢管配件 | 弯头、堵头等 | 式 | 1
15 | 空调排水PVC管（含保温、配件） | DN32 | m | 10
16 | B1级橡塑保温材料（含辅材） | DN80*30mm | 米 | 24
17 | 保温托码 | DN80，t=30mm | 套 | 8
18 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2
19 | 橡胶软接头 | DN80 | 个 | 2
20 | 过滤器 | DN80 | 个 | 1
21 | 比例积分阀 | DN80 | 个 | 4
22 | 压力表 |  | 个 | 2