## Sheet1
博罗人民医院改造增加空调工程
报告厅
序号 | 项目 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 | 备 注
1 | 组合式空调机组 | 制冷量：226.1KW ，风量：30000m3/h，水流量：38.9m³/h，水阻力：39KPa，噪音：72dB(A)， 机外静压：420Pa ，功率：11.0KW | 台 | 1
2 | 风柜控制箱 | 400mm*600mm*250mm | 台 | 1
3 | 镀锌钢板 | 厚度 δ=1.0mm | m2 | 365
4 | 帆布软接 |  | ㎡ | 10
5 | 风管法兰及配件 | 角码、卡码、密封胶条、加固丝杆等 | ㎡ | 365
6 | 橡塑保温棉 | B1级橡塑保温板材 ，厚度25mm | m2 | 436
7 | 保温另料 | 胶水、毛刷等 | ㎡ | 438
8 | 门铰式回风百叶 | 1800mm*1800mm | 个 | 2
9 | 电动调节阀 | 1800mm*500mm | 个 | 1
10 | 70 ° 电动防火阀 | 1800mm*500mm | 个 | 2
11 | 静压箱 | 2300mm*1800mm*800mm | 个 | 2
12 | 风管吊支架 | 角铁槽钢,含防腐刷漆 | 式 | 1
13 | 镀锌钢管 DN80 | DN80,t=3.75mm | m | 24
14 | 钢管配件 | 弯头、堵头等 | 式 | 1
15 | 空调排水PVC管（含保温、配 件） | DN32 | m | 10
16 | B1级橡塑保温材料（含辅材） | DN80*30mm | 米 | 24
17 | 保温托码 | DN80，t=30mm | 套 | 8
18 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 2
19 | 橡胶软接头 | DN80 | 个 | 2
20 | 过滤器 | DN80 | 个 | 1
21 | 比例积分阀 | DN80 | 个 | 4
22 | 压力表 |  | 个 | 2
23 | 支吊架 | 角铁槽钢,含防腐刷漆 | 式 | 1
24 | 设备基础 |  | 式 | 1
住院部三楼产科
1 | 多联机室外机GMV-730W/J | 制冷量：73.5KW 制热量：82.5KW 制冷功率：22.45KW 制热功率：24.25KW 电源：380V/50Hz 噪音：40-64dB（A） | 台 | 1
2 | 卡式室内机GMV-NDR28T/D | 制冷量：2.8KW 制热量：3.2KW 额定功率：17W 电源：220V/50Hz 噪音：30-25dB（A） | 台 | 3
3 | 卡式室内机GMV-NDR50T/D | 制冷量：5.0KW 制热量：5.6KW 额定功率：23W 电源：220V/50Hz 噪音：33-27dB（A） | 台 | 13
4 | 线控器 |  | 套 | 16
5 | 铜管 | ф31.8mm | 米 | 65
6 | 铜管 | ф28.6mm | 米 | 45
7 | 铜管 | ф25.4mm | 米 | 10
8 | 铜管 | ф19.1mm | 米 | 74
9 | 铜管 | ф15.9mm | 米 | 69
10 | 铜管 | ф12.7mm | 米 | 109
11 | 铜管 | ф9.52mm | 米 | 39
12 | 铜管 | ф6.35mm | 米 | 95
13 | 管道保温材料 | B1级，ф32mm×19mm | 米 | 65
14 | 管道保温材料 | B1级，ф29mm×19mm | 米 | 45
15 | 管道保温材料 | B1级，ф22mm×19mm | 米 | 10
16 | 管道保温材料 | B1级，ф20mm×19mm | 米 | 74
17 | 管道保温材料 | B1级，ф16mm×19mm | 米 | 69
18 | 管道保温材料 | B1级，ф13mm×19mm | 米 | 109
19 | 管道保温材料 | B1级，ф10mm×19mm | 米 | 39
20 | 管道保温材料 | B1级，ф6mm×19mm | 米 | 95
21 | 排水管（含保温） | DN25 | 米 | 195
22 | 分歧管（室内机） |  | 个 | 15
23 | 信号线/控制线 |  | 米 | 400
24 | PVC线管 | DN20 | 式 | 1
25 | 充氮保压 |  | 式 | 1
26 | 冷媒充注 | R410A | 式 | 1
27 | 支吊架 |  | 式 | 1
28 | 五金另料 |  | 式 | 1