## Sheet1
博罗县人民医院污水处理池设备维保清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 维护保养内容 | 维护保养频次 | 备注
1 | 综合废水提升泵 | Q=50m3/h H=10m N=3KW | 台 | 3 | 定期清理垃圾杂物，需拆开泵壳 | 1次/月
2 | 传染病废水提升泵 | Q=10m3/h H=10m N=0.75KW | 台 | 2 | 定期清理垃圾杂物，需拆开泵壳 | 1次/月
3 | 超声波液位计 | 4-20mA,0-5m | 台 | 2 | 定期清理并校准 | 1次/3月
4 | 转鼓式格栅除污机 | 转鼓直径D=900mm N=1.5KW 主材 SUS304 | 台 | 1 | 定期清洗转鼓，添加润滑油或润滑脂 | 1次/月
5 | 离心风机 | Q=2664-5268m3/min H=1578-989Pɑ | 台 | 1 | 定期清理风叶及除锈，调整叶片角度，喷涂防锈剂保持电机润滑，叶片平顺 | 1次/月
6 | 气动隔膜泵 | Q=0-16m3/h H=0-50m | 台 | 1 | 定期清理气动总成水分，喷涂润滑油保持气动总成平顺润滑 | 1次/月
7 | 进水电动蝶阀 | DN300、DN200 | 台 | 2 | 定期添加润滑脂，需拆盖 | 1次/月
8 | 电控柜 | 污水控制柜 | 台 | 3 | 定期清理电柜灰尘及防鼠 | 1次/月
9 | 电动单梁起重 机 | 起升重量2T | 台 | 1 | 定期添加润滑脂，需拆盖 | 1次/月
10 | 污泥回流泵 | Q=100m3/min H=15m N=7.5W | 台 | 2 | 定期检查接线器是否松动、绝缘状态是否正常；定期检查紧固件是否正常松动，喷涂除锈剂；定期排除泵壳内杂物 | 1次/月
11 | 潜水搅拌机 | 推力=582N R=740r/min N=2.2KW 主材 304SS | 台 | 2 | 定期清洗搅拌机表面杂物，排除缠绕物 | 1次/月
12 | 水力筛 | RHG518-1筛板宽度8dm 筛板长度18dm 筛板缝隙1mm 主材 304SS | 台 | 1 | 定期清洗 | 1次/月
13 | 自动液压压滤机 | 过滤面积：120m2，滤室总容量1800L，3KW | 台 | 1 | 定期清洗滤布；定期添加液压油至刻度线 | 1次/月
14 | 污泥压力罐 | 容量：1m3 工作压力：1.3MPɑ CS | 台 | 1 | 定期排除底部淤泥 | 1次/月
15 | 空气压力储气罐 | 容量：1m3 工作压力：1.3MPɑ CS | 台 | 1 | 定期排水 | 1次
16 | 螺杆式空压机 | 10P,0.9m3/h,0.8MP ɑ捷霸/10HP | 台 | 1 | 定期更换机油、油滤、空气滤 | 1000小时
17 | 罗茨鼓风机（接触氧化池） | SSR-150，Q=18.03m3/min，30kw | 台 | 2 | 定期更换220#齿轮油 | 1次/3月
18 |  |  | 台 | 2 | 定期调整皮带；更换耐高温3号锂基脂；清理消声器灰尘 | 1次/3月
19 | 臭气处理设备 | 1.25m×1.80m×1.35m | 台 | 1 | 定期更换活性炭，打包装袋，不包处置 | 1次/3月
20 | 臭氧设备（备用设备，每半年检修一次） | 外电极管 | 套 | 1 | 12个月内清洗，损坏更换 | 1次/年
21 |  | 高压电极网 | 套 | 1 | 12个月内清洗/更换，72个月内更换 | 1次/年
22 |  | 玻璃管及玻璃棒 | 套 | 1 | 12个月内清洗，损坏更换 | 1次/年
23 |  | 螺母紧固、卡簧 | 套 | 1 | 初期，3个月紧固一次，防止松动打火，紧固后可至12-18个月发生室清洗 | 1次/半年
24 |  | 缠绕带 | 套 | 1 | 随清洗更换 | 1次/年
25 |  | 法兰密封圈 | 套 | 1 | 随清洗更换 | 1次/年
26 |  | 高压线 | 套 | 1 | 定期检查，如有绝缘保护破损需及时更换 | 1次/半年
27 |  | 水流开关 | 套 | 1 | 12个月更换，损坏需及时更换 | 1次/年
28 |  | 臭氧电控柜 | 套 | 1 | 每3个月吹扫一次灰尘，使用初期3个月紧固接触点螺栓，后期每6个月检查紧固一次。 | 1次/半年
29 |  | 55kw空压机 | 套 | 1 | 定期润滑油、空气滤芯、油过滤器、油细分离器 | 1000小时
30 |  | 冷却水循环泵，10m3/h，15m,1.1kw | 台 | 1 | 定期检查接线器是否松动、绝缘状态是否正常；定期检查紧固件是否正常松动，喷涂除锈剂；定期排除泵壳内杂物 | 1次/半年
31 |  | 储氧罐，容量：1m3 | 台 | 1 | 定期排水 | 1次/天
32 |  | 空气压力储气罐，容量：3m3 | 台 | 1 | 定期排水 | 1次/天
33 |  | 冷干机散热器 | 台 | 1 | 3个月散热器清理 3个月维护排水系统检查，冷媒检查，端子检查 | 1次/半年
34 |  | PSA制氧机，制氧量40m3/h,氧气 纯度≧93% 组合 | 台 | 1 | 根据产生的氧气浓度降低进行更换分子筛