# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2409-441322-04-01-177530 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 潘** | 联系方式 | 18******* |
| 建设地点 |  |  | 广东省惠州市博罗县石湾镇智能装备产业园区内 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 中心点坐标（东经113度56分58.666秒，北纬23度9分53.643秒） |  |  |
| 建设项目行业类别 |  |  | 五十五核与辐射、161输变电工程—其他（100千伏以下除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度(km) | 18406m2 |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 50450 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.12 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1专项评价设置情况分析表 专项评价 的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 不涉及; 否. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。; 不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。; 不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。; 不涉及; 否. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。; 不涉及; 否. 电磁环境影响; 根据《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）附录B，本工程“应设电磁环境影响专题评价，其评价等级、评价内容与格式按照本标准有关电磁环境影响评价要求进行”。; 是. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。 |
| 规划情况 |  | 规划名称：《博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划修编》； 审批机关：博罗县人民政府； 审批文件名称及文号：博罗县人民政府关于同意《博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划修编》的批复（博府函〔2023〕129号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 项目与博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划修编相符性分析的相符性分析详见下表。 表1-2与博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划修编的相符性分析一览表 博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划修编要求; 本项目情况. 主导产业：（1）以铜材为核心发展金属新材料产业；（2）以5G 为核心发展电子元器配件产业；（3）以精密数控为突破口发展汽车零部件产业。兼容产业：兼容装备产业、轻工、建材产业等。轻工：服装工业、家具工业、家用电器工业、食品工业、工艺美术、礼仪休闲用品、文教体育用品、橡胶和塑料制品业、生物医药与健康等。; 项目为储能电站建设类项目，符合园区产业定位和国家、省产业政策，运营期污染物排放量较小，符合要求。. 大气环境质量目标：达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，即大气总量微粒年平均值0.15mg/m3，工业废气达标排放率100%。; 本项目不属于工业项目，运营期无废气排放。. 污水排放目标：规划区内排水体制采用雨污分流制，污水需100%收集处理。; 项目排水实行“雨污分流”，项目运营期人员生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排入石湾中心排渠，汇入紧水河，最后汇入东江。. 环境噪声目标：达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，干线交通噪声平均值小于70dB（A），区域环境噪声平均值小于55dB（A）。; 项目生产设备产生的噪声经隔声、基础减震后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周围环境造成明显影响。. 工业固体废弃物目标：工业固体废弃物综合利用处置率100%，生活垃圾分类资源化、无害化处理率100%。; 项目涉及固体废物（含危险废物）产生，项目一般工业固体废物贮存在一般固废暂存间，定期交由由专业回收公司回收利用，危险废物贮存在危险废物贮存库，定期交由有危险废物处理资质单位进行无害化处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理，各固体废物均妥善处置，不外排。. 综上，项目与《博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划修编》相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》符合性分析 项目选址位于惠州市博罗县石湾镇智能装备产业园区内，执行《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》（2021年12月）和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（2021年12月）相关要求，根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》（2022年版），属于博罗产业转移园（博西片区）重点管控单元区域，环境管控单元编码：ZH44132220005，具体位置见附图12。项目“三线一单”相符性分析一览表如下。 表1-3项目与博罗县“三线一单”对照分析表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，石湾镇生态空间管控分区面积如下： 表1-1.1石湾镇生态空间管控分区面积（面积：km2） 生态保护红线; 0. 一般生态空间; 0. 生态空间一般管控区; 81.290.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县生态空间最终划定情况图（详见附图13），项目属于生态空间一般管控区，不位于生态保护红线和一般生态空间内。; 符合. 环境质量底线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，石湾镇水环境质量底线面积如下： 表1-1.2石湾镇水环境质量底线（面积：km2） 水环境优先保护区面积; 0. 水环境生活污染重点管控区面积; 42.956. 水环境工业污染重点管控区面积; 30.901. 水环境一般管控区面积; 7.433.; 根据《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表4.8-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》附图10博罗县水环境质量底线管控分区划定情况，项目位于水环境一般管控区（附图14），不在集中式饮用水水源保护区范围内，项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网排博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。; 符合. 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，石湾镇大气环境质量面积如下： 表1-1.3石湾镇大气环境质量底线（面积：km2） 大气环境优先保护区面积; 0. 大气环境布局敏感重点管控区面积; 0. 大气环境高排放重点管控区面积; 81.290. 大气环境弱扩散重点管控区面积; 0. 大气环境一般管控区面积; 0. 大气环境高排放重点管控区管控要求：现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。; 根据《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表5.4-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况，项目位于大气环境高排放重点管控区（附图15），项目运营期无废气排放。项目所在区域大气环境属二类功能区，所在区域大气环境质量常规因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的相关规定。. 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，项目所在地土壤环境管控分区面积如下： 表1-1.4土壤环境管控区（面积：km2） 博罗县建设用地土壤污染风险重点管控区面积; 340.8688125. 石湾镇建设用地一般管控区面积; 26.089. 石湾镇未利用地一般管控区面积; 6.939. 博罗县土壤环境一般管控区面积; 373.767.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》，项目位于博罗县土壤环境一般管控区_不含农用地（附图16），不涉及重金属排放，项目一般固体废物收集后暂存于一般固废间，危险废物收集后暂存于危废暂存间，危废暂存间有恰当的防渗处理，避免对地下水、土壤环境造成影响。根据工程分析，项目营运期污染物排放影响较小，不会改变现有环境质量等级，不会影响区域环境质量目标的实现，符合环境质量底线要求。. 资源利用上线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，博罗县土地资源优先保护区面积如下： 表1-1.5博罗县土地资源优先保护区面积统计（面积：km2） 土地资源优先保护区面积; 834.505. 土地资源优先保护区比例; 29.23%.; 根据《图集》图16博罗县资源利用上线-土地资源优先保护区划定情况（详见附图17），项目不属于土地资源优先保护区。; 符合. 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，博罗县能源（煤炭）重点管控区面积如下： 表1-1.6博罗县能源（煤炭）重点管控区面积统计（面积：km2） 高污染燃料禁燃区面积; 394.927. 高污染燃料禁燃区比例; 13.83%.; 根据《图集》图18博罗县资源利用上线-高污染燃料禁燃区划定情况（详见附图19），本项目不属于高污染燃料禁燃区。; 符合. 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，博罗县矿产资源开采敏感区面积如下： 表1-1.7博罗县矿产资源开采敏感区面积统计（面积：km2） 矿产资源开采敏感区面积; 633.776. 矿产资源开采敏感区比例; 22.20%.; 根据《图集》图17博罗县资源利用上线-矿产资源开采敏感区划定情况详见附图18），本项目不属于矿产资源开采敏感区。; 符合. 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》、《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（见附图12）管控分区划定情况，项目选址属于博罗产业转移工业园（博西片区）重点管控单元（ZH44132220005），具体相符性分析见表1-4。 表1-4环境管控单元相符性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 区域布局管控要求; 1-1【产业/鼓励引导类】园区主导产业为电子信息、智能家电、先进材料等产业。; 1-1项目为储能电站，符合园区产业定位和国家、省产业政策。; 符合. 1-2【产业/限制类】入园项目应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》等相关产业政策的要求以及园区产业定位。; 1-2项目为储能电站，符合园区产业定位和国家、省产业政策，不在上述禁止建设项目范围内。; 符合. 1-3【产业/禁止类】严禁引入印染、鞣革、造纸以及专业电镀等污染物排放量大或排放一类污染物、持久性有机污染物的项目。; 1-3.项目不属于禁止类项目。; 符合. 1-4【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-4.项目不在重金属重点防控区域内，不涉及重金属排放。; 符合. 1-5【其他/综合类】严格生产空间和生活空间管控。工业企业禁止选址生活空间，生产空间禁止建设居民住宅等敏感建筑；与村庄临近的区域应合理设置控制开发区域（产业控制带），产业控制带内优先引进无污染的生产性服务业，或可适当布置废气排放量小、工业噪声影响小的产业。; 1-5.项目属于储能电站，位于石湾镇智能装备产业园区内，不涉及居民住宅等敏感建筑的建设，不临近村庄。; 符合. 能源资源利用要求; 2-1【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平。; 2-1.本项目属于储能电站，项目在用电低峰期进行储电，在用电高峰期进行供电，起到用电调峰作用，所属行业无清洁生产标准。; 符合. 污染物排放管控要求; 3-1【水/综合类】地方政府需加快落实纳污水体石湾中心排渠的水污染物削减措施，改善其水环境质量。; 3-1.本项目不涉及。; 符合. 3-2【大气/综合类】强化VOCs的排放控制，新引进排放VOCs项目须实行倍量替代。; 3-2项目不涉及VOCs排放。; 符合. 3-3【固废/综合类】产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的入园企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。; 3-3项目涉及固体废物（含危险废物）产生，项目一般工业固体废物贮存在一般固废暂存间，定期交由由专业回收公司回收利用，危险废物贮存在危险废物贮存库，定期交由有危险废物处理资质单位进行无害化处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理，各固体废物均妥善处置，不外排。; 符合. 环境风险防控要求; 4-1【风险/综合类】园区应建立企业、园区、区域三级环境风险防控体系，加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。强化园区风险防控。; 4-1.本项目不涉及。; 符合. 4-2【风险/综合类】生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的入园项目应配套有效的风险防范措施，并根据国家环境应急预案管理的要求编制突发环境事件应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 4-2项目升压站内设置有事故油池，变压器发生泄露、火灾、爆炸时，变压器油可通过变压器下的油坑及油管，汇入变压器区事故油池，油污水经隔油处理后，废交由有资质的单位立即进行回收处理。; 符合. 2、产业政策相符性分析 本项目主要为储能电站建设项目，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）中的D4420电力供应，项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中“第一类鼓励类”-“四、电力”-“1、电化学储能”项目。符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关要求。 3、市场准入负面清单相符性分析 国家发展改革委商务部市场监管总局关于印发的《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）包含禁止和许可两类事项，对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中的禁止准入类，本项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》的相关要求。 4、项目用地性质相符性分析 本项目选址位于惠州市博罗智能装备产业园石湾片区内，根据博罗产业转移工业园管理委员会出具的《关于核查惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目选址用地情况的复函》（见附件5），用地性质为工业用地，同时根据《博罗县石湾镇国土空间总体规划（2021-2035年）》、《博罗智能装备产业园起步区地块控制性详细规划调整》（附图4），可知项目地块属于一类工业用地，符合土地利用规划的要求。 5、与环境功能区相符性分析 ◆水环境功能区划 根据《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）、《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函[2014]188号）及《惠州市人民政府关于《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》的批复》（惠府函[2020]317号），项目所在地不属于饮用水水源保护区。 项目无生产废水外排，主要为员工办公过程产生的生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，后排入石湾中心排渠。根据《惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案》（惠市环[2023]17号），石湾中心排渠水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 ◆大气环境功能区划 根据《关于印发<惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）>的通知》（惠市环〔2024〕16号），项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区。 ◆声环境功能区划 项目选址范围涉及未划定声环境功能区，根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》:“（二）划分范围以外的区域执行以下标准：4．独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求”。项目位于博罗智能装备产业园，属于工业集中区，因此项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 项目所在地为工业用地，不占用基本农业用地和林地，符合博罗县石湾镇城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态脆弱带等生态环境敏感区，项目选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。因此，项目选址符合环境功能区划的要求。 6、与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 1）严格控制重污染项目建设，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2）强化涉重金属污染项目管理，重金属污染防治重点区域禁止新（改、扩）建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。 3）严格控制矿产资源开发利用项目建设，严格控制东江流域内矿产资源开发利用项目建设，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区内规划建设矿产资源开发利用项目（矿泉水和地热项目除外）。 4）合理布局规模化禽畜养殖项目，东江流域内建设大中型畜禽养殖场（区）要科学规划、合理布局。 5）严格控制支流污染增量，在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、东江（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： 1）建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； 2）通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； 3）流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号），建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目不列入禁止建设和暂停审批范围。 相符性分析：本项目属于储能电站建设项目，不属于制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，生产工艺中不涉及电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。项目无生产废水排放；项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，尾水排放达标后排入石湾中心排渠。项目不属于新增超标或超总量污染物的项目，不会对东江水质和水环境安全构成影响。因此，项目选址符合《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的政策要求。 7、与《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起施行）的相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》： 第十七条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。 第二十二条：排污单位应当按照经批准或者备案的环境影响评价文件要求建设水污染防治设施。水污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第四十三条：在饮用水水源保护区内禁止下列行为： （一）设置排污口；（二）设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈和废弃物回收场、加工场；（三）排放、倾倒、堆放、处置剧毒物品、放射性物质以及油类、酸碱类物质、工业废渣、生活垃圾、医疗废物及其他废弃物；（四）从事船舶制造、修理、拆解作业；（五）利用码头等设施或者船舶装卸油类、垃圾、粪便、煤、有毒有害物品；（六）利用船舶运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止运输的其他危险化学品；（七）运输剧毒物品的车辆通行；（八）其他污染饮用水水源的行为。除前款规定外，饮用水水源一级保护区内还不得停泊与保护水源无关的船舶、木排、竹排，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、放养畜禽活动或者其他可能污染饮用水水体的活动。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第四十四条：禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 第五十条新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。 相符性分析：项目主要为储能电站建设项目，无生产废水排放，生活污水经三级化粪池处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后排放。本项目不属于以上禁批或限批行业，不在饮用水源保护区范围内。因此，项目与《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起施行）相符。 8、与《广东省气污染防治条例》相符性分析 第十三条：新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 第十七条：珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。 珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目...... 第二十六条：新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动...... 相符性分析：项目无废气总量要求；项目不属于以上禁止类项目；项目无生产废气产生。因此，项目符合《广东省大气污染防治条例》的相关要求。 9、与《广东省能源发展“十四五”规划》相符性分析 培育能源消费新业态、新模式。加快推进源网荷储一体化，优先利用可再生能源，充分发挥负荷侧调节能力，推动能源就地清洁生产和就近消纳，提高源网荷储协调互济能力，促进能源清洁高效利用。在城市商业区、综合体、居民区依托光伏发电、微电网和充电基础设施等，开展园区（居民区）级源网荷储一体化建设。在工业负荷大、新能源条件好的地区，支持分布式电源开发建设和就近接入消纳，开展源网荷储一体化绿色供电园区建设。 相符性分析：项目为储能电站项目，发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用，是园区企业实现清洁能源结构的有力保障。综上可知，项目建设符合《广东省能源发展“十四五”规划》的要求。 10、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环[2021]10号）的相符性分析 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》文件中：持续优化能源结构。推进能源革命，安全高效发展核电，规模化开发海上风电，因地制宜发展陆上风电，提高天然气利用水平，大力推进太阳能发电和集热，加快培育氢能、储能、智慧能源等，加快建立清洁低碳、安全高效、智能创新的现代化能源体系。 相符性分析：项目属于储能电站，发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用，是园区企业实现清洁能源结构的有力保障。因此，本项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》的要求相符。 11、与《惠州市生态环境保护“十四五”规划》（惠府[2022]11号）的相符性分析 惠州市人民政府于2022年2月20日以惠府[2022]11号文印发了《惠州市生态环境保护“十四五”规划》，该规划的主要目标为：到2025年，生态环境质量持续改善，空气质量稳居在全国重点城市前列，城乡人居环境品质显着提升，碳排放控制取得成效，应对气候变化能力持续提升，生态环境治理效能明显提升，现代品质城市建设取得实质性进展，生态文明建设迈入新境界。展望到2035年，生态环境实现根本好转，空气质量达到或接近国际一流水平，水功能区全面稳定达标，生态系统健康稳定，碳排放达峰后稳中有降，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境保护与经济社会发展实现良性循环，基本建成美丽惠州，打造成为美丽中国和美丽广东建设新典范。 相符性分析：本项目属于储能电站，运营期不产生大气污染物，本项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后排放，不会对地表水环境造成不良影响；产生的危险废物采取相应措施并与有关单位签订处置协议，确保危险废物不会泄露至外环境；产生的电磁环境、声环境影响在采取措施后满足相关国家标准限值要求。 12、与《博罗县能源发展“十四五”规划》（2022年10月）相符性分析 《博罗县能源发展“十四五”规划》第一章第二节中的1有利条件： ——绿色低碳转型全面推进。我国承诺二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，博罗正在全面加快构建“一带一圈一区”差异化高质量发展新格局，打造先进制造业聚集发展带，推动罗浮山“三生”融合产业经济圈建设，有利于我县扩大利用天然气和加快发展光伏等清洁能源，发展壮大新能源新材料产业，推动能源绿色低碳转型迈上新台阶。 ——能源技术创新步伐加快。围绕新能源、新材料等能源技术创新进入高度活跃期，新能源发电、先进储能、氢能利用、能源互联网等具有重大产业变革前景的技术应运而生。以智能化、分布式为特征的能源利用新模式、新业态不断涌现，有利于推动我县能源高质量发展。 相符性分析：本项目为储能电站项目，项目的建设有利于优化能源结构，符合博罗县能源发展“十四五”规划要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目选址于惠州市博罗县石湾镇智能装备产业园区内，中心点坐标为东经113°56′58.666″，北纬23°9′53.643″（E113.949629°，N23.164901°），地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 （1）项目由来 “十四五”时期是贯彻落实碳达峰碳中和目标攻坚期、窗口期，是构建以新能源为主体的新型电力系统的关键时期，也是新型储能发展的重要战略机遇期。在构建新型电力系统、优化能源结构、推动电源清洁化的过程中，储能是其中非常重要的一个环节。 在可再生能源取得良好发展成绩，并呈现良好发展势头的背景下，保障并网和消纳是推动行业高质量发展的重要措施之一，《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出了鼓励可再生能源发电企业自建合建、购买调峰资源等方式，以及增加并网规模的政策措施和运行管理要求，有利于发挥政府、企业、市场多方能动性，引导市场主体多渠道促进可再生能源发展，有效推动双碳目标顺利实现。随着电力系统对调节能力需求提升、新能源开发消纳规模不断加大，新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性更好，优势逐渐凸显，加快推进先进储能技术规模化应用势在必行。 储能电站运行灵活、启动快、动态效益显着，一般几秒种内即可由零功率达到满载，爬峰能力远优于煤电机组、燃气机组以及抽蓄机组。它投运后可承担电网的调频、调相运行、黑启动、紧急事故备用等任务，对优化电网的电源结构、改善电网电压水平提供电质量，保证电网的安全稳定运行有很大作用。储能系统作为智能电网重要组成部分和关键支撑技术必不可少。 （2）建设规模 项目位于惠州市博罗县石湾镇智能装备产业园区内，为电化学储能电站，采用磷酸铁锂电池，根据现场场地情况以及考虑到运维便捷，采用户外集装箱式总平布置。项目占地面积18406平方米，建筑面积3461.33平方米。项目在同一地块分为两部分，储能区和升压站。储能区位于规划区域东侧，分为3个储能区域，共由42个5MW/10MWh储能单元组成（正常运行40个储能单元，2个储能单元备用），每个储能单元之间采用防火墙分隔，有42组防火墙。项目储能电站规划容量200MW/400MWh，共设计8个子区域系统，25MW/50MWh子区域系统；每个子区域储能系统采用T接方式组成一条集电线路，本工程共计8条集电线路，35kV采用电缆直埋敷设出线，接至新建220kV升压站35kV侧储能开关柜。本项目于规划区域西侧，新建1座220kV升压站，主变采用户外布置，配电装置采用户外GIS布置，主变容量1×240MVA；升压站通过1回220kV线路接入220kV格物站220kV出线间隔。 本期主要工程建设内容包括：200MW/400MWh储能场区建设，220kV升压站场区建设，再由升压站新建1回220kV线路接入到220kV格物站220kV出线间隔。本次评价只针对储能区及升压站区域建设内容进行评价，220kV送出线路工程及间隔扩建工程不在本次评价范围内，另行编制环评。 2、项目组成和建设内容 本项目主要建设内容一览表见表2-1，本项目工程组成详见下表2-2： 表2-1项目建设内容一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 综合楼; m2; 124.6; 一层，层高3.6m，建筑面积124.6m2. 2; 一体化消防泵站; m2; 160; 地上8m*20m,装配式360m3消防水箱. 3; 35kV配电装置预制舱; 座; 1; 2层，面积371平方米. 4; 35kV站用变舱; 座; 1; 占地面积31.96平方米. 5; 400kV低压配电舱; 座; 1; 占地面积50.4平方米. 6; 危废仓; 座; 1; 占地面积12.5平方米. 7; 主变压器; 座; 1; 占地面积128.96平方米. 8; 事故油池; 座; 1; 有效容积95m3，钢筋砼现浇筑. 9; 1#SVG; 座; 1; 占地面积156.48平方米. 10; 2#SVG; 座; 1; 占地面积156.48平方米. 11; 10kV施工变兼站用变; 座; 1; 占地面积12.25平方米. 12; 接地变小电阻成套装置; 座; 1; 占地面积8.08平方米. 13; 2.5MW/5MWh储能舱; 座; 84; 占地面积1240.68平方米. 14; 变流升压设备; 座; 42; 占地面积1008平方米. 15; 防火墙; 座; 42; /. 16; 化粪池; 座; 1; 玻璃钢成品，有效容积6 m3. 17; 成品消防间; 座; 1; /. 18; 35米独立避雷针; 座; 4. 表2-2本工程项目组成及主要环境问题一览表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 储能电站; 储能系统; 建设一套标称容量200MW/400MWh的电化学储能系统，共由42个5MW/10MWh储能单元组成（正常运行40个储能单元，2个储能单元备用）。储能系统共包含84套电池舱、42套PCS升压一体舱。配套相应的电池管理系统（BMS）和1套全站能量管理系统（EMS）。; 噪声、扬尘、生活污水、生活垃圾、建筑垃圾。; 工频电场、工频磁场、噪声、废变压器油、含油废抹布及手套、废储能电池、生活污水、生活垃圾。. 储能区域电池集装箱; 储能系统划分为8个储能子系统（储能分区），其中6个子系统由5个储能单元手拉手接线级联组成，2个子系统由6个储能单元手拉手接线级联组成。每个储能子系统采用1回35kV电缆接至储能升压站35kV开关柜，共8回35kV线路。. 储能单元; 储能系统共42个储能单元，每个储能单元由2个储能电池舱及1个PCS升压一体舱构成，每个储能单元的容量5MW/10MWh。每个储能单元包含1台5250kVA无载调压箱式变压器，2套2.5MWPCS以及2套5MWh电池组。其中每套2.5MW/5MWh电池储能系统集成安装于一个标准的预制舱中，与PCS及箱式变压器集中户外布置。. 项目220kV升压站; 电压等级; 220kV/35kV。. 变压器容量及数量; 主变容量为1×240MVA，主变户外布置。. 出线方式及回数; 35kV出线8回；. 无功补偿; 2组±45Mvar（SVG动态无功设备）。. 布置方式; 主变户外布置，220kV配电装置户外GIS布置。. 辅助工程; 综合楼; 布置有办公室、会议室、资料室、工具间、备用室和卫生间等。. 公用工程; 给水系统; 由自来水管网供给。. 供电系统; 本项目储能电站系统自行供给，市政10kV线路作为备用。. 排水系统; 采用雨、污分流排水系统，雨水排入站外雨水管网，生活污水三级化粪池预处理后，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。. 进站道路; 采用既有道路-迳茹北路。. 环保工程; 废水治理措施; 综合楼西北侧设一座化粪池，用于收集值守人员生活污水，有效容积为6m3。. 固体废物治理措施; 危废间：建筑面积12.5m2. 环境风险; 主变下方设置1个集油坑，用于第一步收集事故状态下的变压器油。集油坑通过地下管网与事故油池相连。项目东北部设有容量95m3的事故油池，当出现事故时，变压器油先进入主变正下方集油坑，然后通过排油管引入事故油池。事故油大部分回收利用，不能回收部分为危废，交由相应危废处理资质的单位处理。. 生态环境保护措施; 限制施工作业范围，不超出项目占地范围，对永久性占地进行生态补偿。水土流失治理：编制水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程与植物措施相结合的方式控制水土流失。. 消防设施; 一体化消防泵站。; 地上尺寸20m×8m，装配式消防水箱，容积360立方米。. 依托工程; 进场道路依托西侧已建市政道路；施工期施工人员食宿依托附近出租房，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网，再排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂。. 临时工程; 项目均为永久占地，不涉及新增临时占地，项目临时堆土区布置于地块内西北侧空地内。. 3、项目总体规模 本项目主要建设一座200MW/400MWh的独立储能电站。储能系统装置含1套EMS集控箱、42套PCS升压一体机、42套电池系统集装箱等；并配套建设一座220kV升压站。 图2-1项目效果图 4、项目主要设备 项目主要设备见表2-3。 表2-3项目储能电站主要设备表 序号; 名称; 型号、规格; 单位; 数量; 备注. 一、储能电站部分. 1; 电池集装箱设备及安装工程; 标准尺寸集装箱; MWh; 400; /. 1.1; 2.5MW/5MWh储能舱（磷酸铁锂电池）; 电芯：3.2V，314Ah; 套; 84; 40尺. 2; 变流升压设备及安装. 2.1; 5000kW储能变流器; 额定功率5MW，配置2台2500kW；直流电压范围：1000~1500V；交流电压：690V。; 台; 42; /. 2.2; 5000kVA升压变压器; SCB5000/37±2x2.5%/；0.69kV；阻抗 Ud=6.5%。; 套; 42; /. 2.3; 辅助变压器; /; 台; 84; /. 3; 电池辅助用电设备及安装. 3.1; 低压配电柜60kW; /; 台; 4; /. 4; 集电线路. 4.1; 直流电缆ZA-YJV62-1.8/3kV-1*240; 每极3根电缆; 段; 若干; /. 4.2; 高压电缆; ZA-YJV22-26/35kV-3*120；ZA-YJV22-26/35 kV-3*240；ZA-YJV22-26/35kV-3*300。; 段; 若干; /. 二、主变压器部分. 1; 主变压器; 三相三绕组有载调压电力变压器SFZ20-240000/220kVA，230±8×1.25%/37kV；Ud=18%，YN，d11。; 台; 1. 2; 220kV屋外配电装置部分. 2.1; GIS主变间隔; 220kV户外GIS组合电器；套管（BSG）3150A；Y10WZ-204/532，配在线监测仪；三相带电显示器；快速接地开关（ES）252kV，50kA/3s三工位隔离/接地开关（EDS）252kV，3150A，50kA/3s；电流互感器252kV800～1600/1A，0.2S/0.5/5P40/5P40/5P40，5VA/15VA/15VA/15VA/15VA；断路器（CB）弹簧机构252kV，3150A，50kA/3s1台； 电流互感器252kV800～1600/1A，0.5/5P40/5P40/5P40/5P40，15VA/15VA/15VA/15VA/15VA；三工位隔离/接地开关（EDS）252kV，3150A，50kA/4s。; 套; 1; /. 2.2; 220kV电压互感器; (220√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)0.1k0.2/0.5(3P)/3P/3P,30VA/50VA/50VA/50VA，三工位隔离/接地开关（EDS）252kV，3150A，50kA/3s；快速接地开关（ES）50kA/3s。; 台; 1; /. 三、无功补偿装置. 3.1; SVG成套装置; SVG容量：±45Mvar厂家成套供货；SF6短路器40.5kV，1250A，31.5kA/4s电流互感器；600/1A，0.5/0.2S，15VA/5VA；1000/1A，5P40/5P40/5P40，15VA/15VA/15VA；避雷器HY5WZ-51/134；带电显示器；零序LXB-φ300，100/1A，5P10，5VA。; 套; 2; /. 3.2; 35kV高压电缆; ZA-YJV22-26/35kV-3x300; 段; 8; /. 四、接地变小电阻成套装置. 4.1; 接地变小电阻成套装置; DKSC-500/037kV，37±2x2.5%/0.4kV，Ud=6%ZN，yn11。; 套; 1; /. 五、10kV施工变兼站用变（站外10kV备用电源）. 5.1; 10kV施工变兼站用变; 800kV，10±2x2.5%/0.4kV，Ud=4%ZN，yn11。; 套; 1; /. 5、运行模式 项目定位于集中布置的200MW/400MWh独立大型电化学储能电站，接受电网统调指令，在用电高峰时释放电能，实现共享，从而提升电网调峰能力和新能源消纳能力，保障电网安全稳定运行。项目建设的电化学储能是一种通过电化学反应将电能转换为化学能进行存储,并在需要时再将化学能转换回电能的技术。它利用电池或类似化学设备的充放电过程，实现能量的存储和释放，运行模式考虑调峰运行模式和调频运行模式。调峰运行模式考虑提供每次2小时调峰服务。调频运行模式考虑参加AGC调频市场。同时，电化学储能可提供调峰、调频、AGC、黑启动等辅助服务，保障电网安全。 6、储能系统总体方案 电池储能系统与并网接口点之间的电能交换经过PCS、升压变压器和集电线路三个环节，在充电和放电的过程中，每个环节都有一定的电量损失，再考虑电池系统本身存在的充放电电量损失，因此，整个系统的效率，受到四个因素的影响。因为储能系统当天从电网吸收的电量当天就返回电网，电能在储能系统存放的时间较短，不考虑系统的自放电的损失。 以现阶段主流的磷酸铁锂离子电池为例，综合考虑电池转换内效率、PCS放电效率、线路和升压损失后，则所需配置电池初始总容量应不低于400MWh。 磷酸铁锂电池的已经广泛应用于各地的商业运行的储能电站中，具有比较成熟的系统方案，基于对磷酸铁锂电池的市场调研及应用经验，综合电池组、BMS及PCS的可靠性、经济性。 因此，本项目初步装机方案为：42个5MW/10MWh储能单元（正常运行40个储能单元，2个储能单元备用），每个储能单元由2个储能电池舱、1个PCS升压一体舱、2台2.5MWPCS及1台5250kVA升压变压器，实际电池标称装机容量为200MW/400MWh。 7、电池预制舱设计方案 项目采用标准的预制舱中（40尺），采用磷酸铁锂电池，单体电池的额定容量314Ah，标准电压为3.2V。 表2-4储能电站电池主要技术参数表 序号; 名称; 技术参数. 1; 标称容量(Ah); 314. 2; 标称电压(V); 3.2. 电池预制舱的效果图如下 图2-2电池预制舱的效果图 8、劳动定员及工作制度 本项目运营期拟配置运行维护人员10人，年工作365天，实行三班24h工作制。 9、公用工程 （1）供电 储能场区站用电源采用辅助变压器自供电+储能区备用变供电方式。当电网失电时，电池单元的二级负荷及PCS一体机的UPS的供电电源取自储能区备用变。升压站设1台站用变，另一路电源由站外10kV线路引接，施工时作为临时施工电源。 （2）生活给排水 1）施工期 施工期平均每天设施工人员30人，根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），惠州市生活用水定额取中等城镇150L/(人.日)，废水排放系数取0.8，则产生生活污水3.6t/d。项目施工期人员不在施工场地内食宿，施工人员的食宿依托附近出租房解决，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。 2）运营期 本项目运营期拟配置运行维护人员10人，不在项目内食宿，根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），办公楼无食堂和浴室生活用水定额按先进值10m3/人a计算。计算得员工办公生活用水量为100t/a（0.274t/d），排污系数按0.8计，则生活污水的排放量约为80t/a（即0.219t/d）。项目员工生活污水进入三级化粪池预处理后通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。 10、工程占地及移民安置 本项目总占地面积为18406m²，全部为永久占地，不涉及移民安置场地占地类型为草地及其他土地（裸土地）等。 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目总平面布置 （1）施工场地总平面布置 本工程占地均为永久占地，施工期占地均布置于地块内西北侧空地内，不涉及新增临时占地。 1）施工出入口 本项目计划布置1个施工出入口，位于地块西侧，衔接西侧已建市政道路。 2）施工围蔽 项目施工期间建设单位计划在项目建设区四周修建施工围蔽。 3）施工营地 本项目施工营地计划布置于地块内西北侧空地内，不涉及新增临时占地，施工后期，工区拆除，并根据规划建设成为硬化地坪。 4）临时堆土区 本项目场地主要以回填为主，配电装置及建构筑物基础工程、管线工程采用即挖即填的方式，多余土方直接区内周边摊平；消防泵房、消防水箱占地较小，且施工工期较短，除少量用于自身回填土方采用苫盖防护外，其余开挖多余土方直接区内周边摊平，因此不另设本区。 5）施工临时排水 施工期由于地表扰动，原始地形的渗透功能和排水功能遭到破坏。场地范围内以及周边区域现状排水均为依地势自然排水。项目区建设过程中通过本方案新增的临时排水及沉沙等水土保持措施，项目区施工期地表汇水经沉沙池沉淀后全部排入西侧市政道路雨水管网，最终排出项目区。 2、储能电站平面布置 总平面布置结合站区的总体规划及工艺要求，在满足自然条件和工程特点的前提下，充分地考虑了安全、防火、卫生、运行检修、交通运输、环境保护等各方面的因素，根据系统规划出线方向及工艺专业的要求，并考虑到进站道路的位置等因素，与电气专业配合，进行了总平面布置如下： 项目地块分为储能区和升压站以及西北侧为预留用地。储能区位于地块东侧，220kV升压站位于地块西南侧。地块西侧设置了储能电站管理站区进出入口1个，管理站区中心区域设置储能设备区域进出入口。站区围墙采用砖砌围墙，高2.3m。主变及35kV设备布置在站区中央，事故油池布置于GIS场地。站用变、接地变小电阻布置于配电室内。变压器西侧布置GIS设备，朝向出线侧。变压器东侧区域布置储能系统。整站分区分明，设备与运维生活区间采用隔离围栏，保证运维人员的安全。 220kV配电装置：220kV配电装置采用户外GIS，架空出线，布置在站区主变的北侧。主变压器架空软导线进线方式。 主变压器：主变布置在站区西侧，变压器220kV进线采用架空线，低压侧靠近35kV配电室，与开关柜通过绝缘母线连接。中性点成套装置安装在主变基础油池附近。 35kV配电装置：35kV配电装置采用户内交流金属铠装移开式开关柜，单列布置在35kV配电室内。35kV动态无功补偿装置(SVG)集装箱水冷式，本期2套动态无功补偿装置(SVG)容量为±45Mvar。35kV集电线路采用电缆出线，设进站电缆沟方便集电线路电缆敷设。 综合楼：综合楼为单层框架结构，层高为3.6m，建筑面积124.6m2。布置有办公室、会议室、资料室、工具间、备用室和卫生间等。 35kV配电楼：35kV配电楼为两层框架结构，建筑面积371m2。布置有配电装置室、主控室、继保室等。 站区内电缆沟、上下水管、油管沿道路、建（构）筑物平行布置，在平面与竖向上相互协调，减少交叉。电缆沟盖板应高出场地0.1m～0.15m，穿越厂内道路时盖板与路面整体浇筑，沟底按不小于0.3%的排水坡度接入排水系统。 升压站生活区和生产区采用围栏进行分隔。生活区地坪采用绿化处理，生产区采用卵石铺地处理，局部采用硬化处理。 站区竖向设计主要考虑生产及雨季时站区雨水排放，在路边设置雨水篦子，收集雨水后汇集至雨水检查井，通过埋地雨水管道排至站外。 整个站区布置合理，功能分区清晰明确，站内道路设置合理顺畅。站区主运输道路直接通往主变场地，方便大件设备运输；同时各建、构筑物之间间距均满足防火规范的要求。 3、土石方平衡 项目占地面积18406平方米，建筑面积3461.33平方米。储能电站施工总挖方量为0.46万m3，回填方量为1.22万m3，借方量0.76万m3，采用合法外购形式，无弃方，弃方量0m3。项目土方平衡见下表。 表2-6项目土石方平衡表（单位：万m3） 序号; 项目组成; 开挖; 回填; 外借; 外弃. 外购数量; 数量. 1; 基坑工程; 0.14; 0.07; /; 0. 2; 场地平整工程; 0.08; 1.06; 0.76; 0. 3; 基槽施工工程; 0.24; 0.09; /; 0. 合计; 0.46; 1.22; 0.76; 0. |
| 施工方案 | 1、施工工艺 储能电站施工包括基础施工、主体施工和设备安装，施工时产生的污染因素主要为噪声、扬尘、车辆尾气、余土、生活污水和生活垃圾。施工期的工艺流程如图所示。 图2-3本工程施工期、运营期工艺流程图 储能电站主要施工有：场平、围墙及道路施工；主变及构架、GIS等基础施工和设备安装及调试；综合楼基础施工和主体施工、装饰装修及水电安装；电池集装箱吊装；火灾报警、消防、视频监控系统安装及调试；电缆沟及电缆敷设等。 （1）基础及场坪施工 升压站场地由推土机配合人工摊铺。然后用振动碾，将场地压实，场地施工要达到设计要求。压站内建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机配合人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟）。人工清槽后，经验槽合格，方可进行基础混凝土施工及回填。 （2）建筑工程施工 主体构筑物均为预制舱式结构。先进行地基处理，使承载力达到设计要求；然后进行钢筋砼基础施工；砼强度达到允许强度后进行舱体吊装；最后进行水电安装。围墙为条形基础，人工开挖，现场砂浆搅拌、人工砌筑。围墙为实体围墙。 （3）电气设备的安装 主变压器较重，采用吊车吊装。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在油箱的吊钩上。主变压器的安装程序为：施工准备――基础检查――设备开箱检查――吊装就位――附件安装――绝缘油处理――真空注油试验――调试运行。电力线路的进线与母线一同安装调试，分回路接线投产。当第一批组件投产后，其它回路接线时要注意人身及设备的安全，应有运行人员监护。电气设备的安装必须严格按设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试，确保电气设备的安装质量和试车一次成功。 （4）电池集装箱吊装 磷酸铁锂电池集装箱的主要用途是将电池、BMS、通讯监控、消防、智能辅助系统等设备有机的集成到1个标准的单元中，该标准单元拥有自己独立的供电系统、温度控制系统、隔热系统、阻燃系统、火灾报警及可燃气体探测系统、视频监控系统、安全逃生系统、应急系统、消防系统和防爆泄压系统等自动控制和安全保障系统，配备二氧化碳灭火器。电池集装箱系统必须具备优异的可维修性和可更换性，方便设备维护、维修和更换。柜面的布置应整齐、简洁、美观。柜面上部应设测量表计、故障信号显示装置、指示灯、按钮等。进出线要求：柜体进出线采用下进下出的引线及连接线方式。电池预制舱防护等级不低于IP54且在电池预制舱在寿命期限内（5年内）具备无限次满载吊装强度。 2、施工周期和人员配置 惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目施工周期约需4~6个月，平均每天需布署施工人员30人左右。 |
| 其他 | 无。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划 （1）主体功能区划 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市主体功能区划的通知》（惠府[2014]125号），项目所在地位于广东省惠州市博罗县石湾镇，属于惠州市主体功能区划图（见附图24）中的重点拓展区。 （2）生态功能区划 项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》（2021年12月）的表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（2021年12月）图7生态空间最终划定情况（本项目附图12），博罗产业转移园（博西片区）重点管控单元区域（ZH44132220005），位于生态空间一般管控区内，不属于一般生态空间内，也不在生态保护红线内。 （3）大气环境功能区划 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）》（惠市环〔2024〕16号），（见附图9）项目位于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 （4）声环境功能区划 项目选址范围涉及未划定声环境功能区，根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》：“（二）划分范围以外的区域执行以下标准：4．独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求”。项目位于博罗智能装备产业园，属于工业集中区，因此项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 （5）土地利用情况 根据《博罗县石湾镇国土空间总体规划（2021-2035年）》，详见附图4，项目用地涉及工业用地，不涉及基本农田保护区、生态环境安全控制区、自然与文化遗产保护区等需要特别保护的区域，项目用地符合当地片区规划。 本项目所在区域环境功能属性见下表。 表3-1区域环境功能属性表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 石湾镇中心排渠; V类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。. 紧水河; III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。. 东江; Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。. 4; 是否饮用水源保护区; 否. 5; 是否自然保护区; 否. 6; 是否风景名胜保护区; 否. 7; 是否基本农田保护区; 否. 8; 是否生态敏感与脆弱区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否涉及古树名木; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 13; 是否城市污水处理厂纳污范围; 是，博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂纳污范围. 14; 是否河道管理范围; 否. 2、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 1）大气环境功能区划 根据《2024年惠州市生态环境状况公报》： ①城市空气：2024年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.48，AQI达标率为95.9%，其中，优224天，良127天，轻度污染15天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。 与2023年相比，综合指数改善3.1%，AQI达标率下降2.5个百分点，可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化氮分别改善11.1%、5.3%、12.5%，一氧化碳和二氧化硫持平，臭氧上升6.2%。 ②各县区空气：2024年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数1.88（龙门县）～2.57（惠阳区），AQI达标率96.2%（惠阳区）～100%（龙门县），超标污染物均为臭氧。与2023年相比，各县区空气质量综合指数均有所改善，改善幅度为0.8%～8.7%。 图3-12024年惠州市生态环境状况公报截图（环境空气质量摘录） （2）地表水环境质量现状 项目无生产废水外排，主要为员工办公过程产生的生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，后排入石湾中心排渠，经紧水河汇入东江。 本项目纳污水体为石湾镇中心排渠、紧水河和东江，石湾镇中心排渠在《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）中没有明确规划，根据《博罗县2023年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2023〕67号），石湾镇中心排渠水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类，紧水河水质目标为Ⅲ类，东江水质目标为Ⅱ类。 为评价项目周边地表水环境质量状况，本项目引用博罗产业转移工业园管理委员会委托广东宏科检测技术有限公司于2023年11月20日~2023年11月22日对石湾镇中心排渠进行监测的报告数据（报告编号：HK2311E0470），连续监测3天，每日监测1次。引用项目地表水监测与本项目受纳水体属同一条河流，属于近3年的监测数据，因此引用数据具有可行性。具体位置和各水质监测结果见下表，监测断面示意图见附图20。 表3-2地表水监测断面一览表 编号; 断面位置; 水质控制级别; 所属水体. W7; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂在中心排渠排污口上游500m; V类; 石湾镇中心排渠. W8; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂在中心排渠排污口下游1000m. W9; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂在中心排渠排污口下游3000m. 表3-3地表水监测数据统计表 单位：mg/L（pH单位：无量纲，水温单位：℃） 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果（单位：pH值无量纲、水温℃、其他mg/L）. 水温; pH值; 溶解氧; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 氟化物; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群 （单位：个/L）. Ⅴ类标准; /; 6-9; ≥2; /; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.4; /; ≤1.5; ≤1.0; ≤0.3; ≤40000. W7; 2023.11.20; 16.2; 7.1; 5.7; 32; 16; 4.6; 1.89; 0.8; 3.81; 0.23; 0.02; 0.22; 1.2×104. 2023.11.21; 14.1; 7.0; 6.0; 26; 15; 4.1; 2.45; 0.21; 4.90; 0.21; 0.03; 0.18; 7.7×104. 2023.11.22; 15.2; 7.0; 5.8; 29; 17; 4.2; 1.38; 0.16; 5.24; 0.25; 0.01; 0.16; 2.0×104. 平均值; 15.1; 7; 5.8; 29; 16; 4.3; 1.91; 0.18; 4.65; 0.23; 0.02; 0.19; 3.6×104. 标准指数; /; 0; 0.63; /; 0.4; 0.43; 0.96; 0.45; /; 0.15; 0.02; 0.63; 0.9. 超标倍数; /; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W8; 2023.11.20; 16.5; 6.8; 6.1; 30; 21; 4.5; 2.43; 0.16; 6.38; 0.17; ND; 0.14; 1.4×104. 2023.11.21; 14.5; 7.0; 6.2; 33; 18; 3.9; 2.97; 0.13; 7.78; 0.16; ND; 0.16; 1.0×104. 2023.11.22; 15.1; 6.8; 5.9; 24; 23; 4.0; 1.97; 0.19; 9.00; 0.18; ND; 0.18; 8.3×104. 平均值; 15.3; 6.9; 6.1; 29; 21; 4.1; 2.46; 0.16; 7.72; 0.17; /; 0.16; 3.6×104. 标准指数; /; 0.1; 0.67; /; 0.525; 0.41; 1.23; 0.4; /; 0.11; /; 0.53; 0.9. 超标倍数; /; 0; 0; /; 0; 0; 0.23; 0; /; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W9; 2023.11.20; 16.2; 6.7; 5.8; 21; 20; 4.1; 4.59; 0.35; 8.30; 0.28; ND; 0.24; 8.2×104. 2023.11.21; 14.2; 6.8; 5.9; 15; 17; 3.5; 5.26; 0.28; 6.92; 0.25; ND; 0.14; 5.5×104. 2023.11.22; 15.1; 6.9; 5.8; 18; 22; 3.8; 4.02; 0.30; 5.22; 0.28; ND; 0.20; 6.9×104. 平均值; 15.2; 6.8; 5.8; 18; 20; 3.8; 4.62; 0.31; 6.81; 0.27; /; 0.19; 6.9×104. 标准指数; /; 0.2; 0.65; /; 0.5; 0.38; 2.31; 0.78; /; 0.18; /; 0.63; 1.73. 超标倍数; /; 0; 0; /; 0; 0; 1.31; 0; /; 0; 0; 0; 0.73. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标. 备注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中无河流总氮、悬浮物的质量标准，不做评价。 根据监测结果可知，石湾镇中心排渠氨氮、粪大肠菌群均出现不同程度的超标，石湾镇中心排渠水质无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准。从超标项目上来看，纳污水体在一定程度上受到有机污染，水环境质量现状较差。 鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标： ①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于石湾镇大牛垒生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。 ②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。 ③促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放。 ④加强石湾镇工业企业环境管理：石湾镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成排污渠污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩石湾镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 （3）声环境环境现状 本项目声环境不需要设置专项评价，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中，“三、生态环境现状：不开展专项评价的环境要素，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测”。项目厂界外200m内无可引用的相关数据，因此参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的相关规定，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 （4）生态环境现状 本次生态环境现状调查主要对区域及其周边的土地利用类型、植被类型、动物多样性等进行生态背景调查。 1）土地利用现状 根据博罗产业转移工业园管理委员会出具的《关于核查惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目选址用地情况的复函》（见附件5），用地性质为工业用地。项目所在的地块东侧为工业厂房，南面为空地（工业用地）及振兴大道，西面为迳茹北路、建设中厂房及华瓷通信，北面为空地（工业用地）。 2）植被现状调查 本项目位于惠州市博罗县石湾镇，博罗县的植被主体是马尾松针叶林，多是人工飞播或天然次生林。项目所在区域植被由于受地形、气候等自然因素与人为因素等的综合影响，地带性代表植被常绿季雨林或季雨性常绿阔叶林等原始植被已荡然无存，主要是村庄旁边的人工林，其它均以稀树灌丛和草灌丛为主，多已开辟为果园，种植多种果树。而主要的人工植被包括多种类型的果园、绿化植物等，荔枝、龙眼、芒果等等。 根据现场勘查可知，项目场地目前主要为荒草地，项目域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区，评价范围内未见古树和珍稀濒危植物分布。 3）动物现状调查 本项目所在区域人为活动较为频繁，受人类活动干扰，评价区内已不存在大型野生动物，陆生动物种类、数量均较少。根据现场踏勘，项目区域野生动物主要为适应当地环境的常见种类，如昆虫、蚁、鸟类、蛙类、鼠类等，不存在珍惜、濒危等受保护动物。 （5）电磁环境现状监测及评价 2025年04月29日，建设单位委托深圳市源策通检测技术有限公司对惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目的电磁环境进行了现状监测，详见专项报告。 1）新建储能电站 本次在厂界布设了4个电磁环境监测点，能反映新建站址处电磁环境现状。 2）环境保护目标 项目储能电站40米范围内有无电磁环境保护目标，无需布设监测点。 3）电磁环境现状监测与评价 电磁环境现状监测结果详见表3-4。 表3-4电磁环境现状监测结果与评价表 点位编号; 监测点位; 测量项目; 测量结果; 标准限值; 单位. 1#; 储能电站东侧厂界外; 工频电场强度; 0.23; 4000; V/m. 工频磁感应强度; 6.80×10-3; 100; μT. 2#; 储能电站西侧厂界外; 工频电场强度; 0.23; 4000; V/m. 工频磁感应强度; 5.80×10-3; 100; μT. 3#; 储能电站南侧厂界外; 工频电场强度; 0.58; 4000; V/m. 工频磁感应强度; 6.00×10-3; 100; μT. 4#; 储能电站北侧厂界外; 工频电场强度; 0.34; 4000; V/m. 工频磁感应强度; 5.90×10-3; 100; μT. 备注：参照《电磁环境控制限值》(GB8702-2014）表1中0.05kHz的公众曝露控制限值. 综上，本次监测4个点位的工频电场强度均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露区4kV/m的评价限值；本次监测4个点位的工频磁感应强度远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露区100μT的评价限值。项目区电磁环境质量良好。 （6）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“电力热力燃气及水产和供应业——其他”类别，因此项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类项目不开展土壤环境影响评价，因此本项目不开展土壤环境影响评价。 项目施工周期较短，主要光伏组件施工过程中设计挖方，施工工艺中不涉及地下水污染，施工过程中不会给项目区域内土壤造成污染；施工结束后进行土地整治和恢复土地利用，及时对裸露地表进行覆盖，相应施工影响均随施工结束消失，运营期内不会对区域土壤和地下水造成环境污染。综上，项目不涉及土壤和地下水污染途径，因此无需开展土壤和地下水的现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关原有环境污染和生态破坏问题 | 储能电站站址处现状为裸土地、荒草地、待建设用地，无环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、评价因子 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本次评价对象为投运后的220kV升压站。 评价重点：施工期生态环境影响评价；运行期升压站的电磁环境和声环境影响评价。本报告表设置了“电磁环境影响评价专章”。 （1）评价因子 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目的主要环境影响评价因子见表3-5。 表3-5本项目主要环境影响评价因子一览表 评价 阶段; 评价项目; 现状评价因子; 单位; 预测评价因子; 单位. 施工 期; 声环境; 昼间、夜间等效声级; dB（A）; 昼间、夜间等效声级; dB（A）. 生态环境; 生态系统及其生物因子、非生物因子; --; 生态系统及其生物因子、非生物因子; --. 地表水环境; pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类; mg/L; pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类; mg/L. 运行 期; 电磁环境; 工频电磁; kV/m; 工频电磁; kV/m. 工频磁场; μT; 工频磁场; μT. 声环境; 昼间、夜间等效声级; dB（A）; 昼间、夜间等效声级; dB（A）. 地表水环境; pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类; mg/L; pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类; mg/L. 注：pH无量纲。. （2）其他环境影响因子 施工期：扬尘、固体废物。 运行期：固体废物。 2、评价范围 （1）生态环境评价范围 本项目选址位于惠州市博罗县石湾镇智能装备产业园区内，占地面积为18406m2。项目占地范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园及生态保护红线，也无天然林、公益林、湿地等生态保护目标。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目生态环境影响评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态评价范围按项目储能电站外500m内。 （2）电磁环境评价范围 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目的电磁环境影响评价工作等级见表3-6。 表3-6本项目电磁环境影响评价工作等级 分类; 电压等级; 类型; 条件; 评价等级. 交流; 220kV; 升压站; 户外式; 二级. 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目的电磁环境影响评价工作等级为二级。评价范围按项目项目占地范围外40m。 （3）声环境评价范围 本项目位于博罗县石湾镇智能装备产业园区内，所在功能区属于3类区，根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)：变电站、换流站、开关站、串补站的声环境影响评价范围应按照HJ2.4的相关规定确定，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，确定本项目声环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中5.2.1条指出“满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围；二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小”，本项目声环境不需要设置专章，结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的相关规定，本工程新建储能电站的声环境影响评价范围确定为站界外50米。 （4）大气环境影响 本项目营运期无生产废气排放，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。 （5）地表水环境影响 本项目施工期及运行期均无废水排放。项目施工期人员不在施工场地内食宿，施工人员的食宿依托附近出租房解决，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。项目运营期员工不在场地内食宿，办公生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级为三级B，仅对地表水环境影响进行简要分析。 （6）地下水环境影响 项目运营期不使用地下水，对地下水环境基本没有影响，根据《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价，不需设置评价范围。 （7）土壤环境影响 本项目属于送（输）变电工程，属于《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的其他行业，可不开展土壤环境影响评价。 本项目各环境要素影响评价范围详见下表3-7。 表3-7项目各环境要素影响评价范围汇总表 环境要素; 评价范围. 生态环境; 项目占地范围及占地范围外500m范围. 电磁环境; 项目占地范围外40m围内. 声环境; 项目占地范围外50m围内. 大气环境; 定性分析，不划定具体的评价范围. 地表水环境; 不划定具体的评价范围. 地下水环境; 简要分析，不划定具体的评价范围. 土壤环境; 不开展土壤环境影响评价，不划定具体的评价范围. 3、保护目标 （1）大气环境保护目标 本项目营运期无生产废气排放，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不设置大气评价范围，不进行营运期大气污染物评价。 （2）声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，声环境保护目标为依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 （3）水环境境保护目标 本项目不涉及废水外排，不涉及水环境敏感目标。 （4）生态环境保护目标 本项目评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中规定的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域以及重要物种的天然集中分布区、栖息地等，也不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中第三条（一）中“国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区”等环境敏感区域。因此，本项目不涉及生态敏感目标。 （5）电磁环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，储能电站电磁环境影响评价范围为站界外40m。电磁环境敏感目标包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。经现场勘查，项目站界外40m内无电磁环境保护目标。 |
| 评价标准 | 1环境质量标准 （1）环境空气质量标准 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准。具体见下表。 表3-8环境空气质量标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 单位; 选用标准. 二级. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4. 03; 1小时平均; 200; μg/m3. 日最大8小时平均; 160. （2）声环境质量标准 项目选址范围涉及未划定声环境功能区，根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》:“（二）划分范围以外的区域执行以下标准：4．独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求”。项目位于博罗智能装备产业园，属于工业集中区，因此项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （3）地表水环境质量标准 根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），东江水质目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；根据《博罗县2023年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2023〕67号），石湾镇中心排渠2023年水质目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。执行标准详见表3-9。 表3-9地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外） 项目; 标准值. II类; V类. pH值（无量纲）; 6-9. 溶解氧≥; ≥6; ≥2. 化学需氧量≤; ≤15; ≤40. 五日生化需氧量≤; ≤3; ≤10. 氨氮(NH3-N)≤; ≤0.5; ≤2.0. 总磷(以P计)≤; ≤0.1; ≤0.4. 阴离子表面活性剂≤; ≤0.2; ≤0.3. 石油类≤; ≤0.05; ≤1.0. 粪大肠菌群(个/L)≤; ≤2000; ≤40000. （4）电磁环境质量标准 电场强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4kV/m；磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值0.1mT。 2、污染物排放标准 （1）施工期废气排放标准 项目运营期无废气产生，施工期的施工扬尘、施工机械和运输车辆燃料废气与装修过程中产生的装修废气均执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值，具体标准限值见下表。 表3-10施工期废气和装修废气排放标准限值（节选） 污染物; 无组织排放监控浓度值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. NOx; 0.12. CO; 8. （2）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，其中昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。运营期噪声排放厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （3）废水 1）施工期 项目施工期人员不在施工场地内食宿，施工人员的食宿依托附近出租房解决，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。 2）运营期 项目运营期无生产废水排放。 生活污水排放标准：项目位于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂纳污范围内，项目所在地市政污水管网已接通，运营期员工生活污水经三级化粪池预处理，达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段三级标准后通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排入石湾镇中心排渠，接着汇入紧水河，最后汇入东江，博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂尾水中氨氮、总磷需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中的较严值，具体如下表所示。 表3-11水污染物排放限值单位：mg/LpH无量纲 项目; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. （DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; /; ≤400; /; /. （GB18918-2002）一级A标准; 50; 10; 5; 10; 0.5; 15. （DB44/26-2001）第二时段一级标准（城镇二级污水处理厂）; 40; 20; 10; 20; 0.5; -. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; /; /; 2.0; /; 0.4; /. 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂排放标准值; 40; 10; 2.0; 10; 0.4; 15. 注：广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中 TP 参照磷酸盐排放标准执行。. （4）固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）、《广东省固体废物污染环境防治条例（2022年修正版）》〔广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第18号）〕、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》中的规定。 |
| 其他 | 本工程主要环境影响因子为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家总量控制指标。故本输变电工程环境影响因子在满足国家相应控制标准的前提下，不需再进行总量控制。员工生活污水三级化粪池预处理后，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。污染物总量指标纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂指标，不再申请总量控制。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期环境污染的主要环节 本项目施工期产污环节一览表见下表4-1。 表4-1施工期产污环节一览表 序号; 类别; 主要污染物; 处理措施. 1; 声坏境; 施工噪声、运输噪声; ①加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环保部门的监督与管理； ②本环评要求升压站产生噪声污染的施工作业只在昼间进行，禁止夜间施工，如因工艺要求 必须夜间施工且产生环境噪声污染时，则应取得相关部门证明。材料运输车辆进入施工现场时禁止鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。. 2; 大气坏境; 扬尘、施工机械及运输车辆尾气（CO、NOx和THC等）; 1）临时围挡、遮盖及覆盖；2）加强管理，规范装卸操作；3）定期喷水压尘；4）避免大风作业5）加强管理，合理规划运输线路。. 3; 水环境; 施工人员生活污水; 本项目不设施工营地，依托租用场地设置1处施工项目部，用于办公；施工人员租用周边的村庄进行施工生活，依托当地已有生活污水设施处理。. 4; 固体废物; 建筑废料、生活垃圾; 建筑废料施工结束后由施工单位及时清运至政府部门指定的受纳场。生活垃圾由环卫部门定期清运。. 5; 生态; 对土地利用、水土流失、植被类型、生物生存环境的破坏等方面的影响; 采取围挡、覆盖帆布措施；合理安排施工时间；严格限制施工范围；施工结束后及时进行植被恢复。. 2、施工期环境影响分析 （1）施工期声环境影响分析 1）声环境污染源强 储能电站施工噪声源主要有挖掘机、装载机、材料加工机械、运输车辆等，结合《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)，噪声级可达80~100dB（A）。 ①施工准备期：施工准备期内的施工作业主要是进行场地平整、修建围墙，施工噪声源主要有挖掘机、装载机、运输车辆等，噪声可达80dB（A）。 ②土建施工期：土建施工期内的施工作业主要是构筑基础等土建工作，施工噪声源主要有各种材料加工机械、运输车辆等，噪声可达100dB（A）。 ③设备安装期：设备安装期内的施工作业主要是将设备安装到位，该时期内噪声源主要是运输车辆等，噪声级为80dB（A）。 表4-2各种施工机械设备噪声值（单位：dB（A）） 序号; 机械类型; 距离声源（m); 单台最大噪声级. 1; 装载机; 5; 90. 2; 平地机; 5; 90. 3; 推土机; 5; 86. 4; 挖掘机; 5; 84. 5; 混凝土搅拌机; 5; 85. 6; 卡车; 5; 85. 7; 打桩机; 5; 100. 2）施工期噪声影响预测 施工期预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）工业噪声中室外点声源预测模式。 当声源的大小与测试距离相比小得多时，可以将此声源视为点声源，声源噪声衰减的计算公式如下： 式中：Lp——预测受声点声级增值[dB(A)]； L0——主要噪声源的室外等效源强值[dB(A)]； r——受声点距声源的距离（m）。 通过点声源噪声衰减模式，预测在不采取任何噪声污染防治措施情况下施工期间主要噪声源随距离的衰减变化情况，具体结果见下表。 表4-3主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB（A） 序号; 声源; 距声源距离（m）. 5; 10; 20; 30; 40; 50; 70; 90; 120; 150; 200. 1; 装载机; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 67; 65; 62; 61; 58. 2; 平地机; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 67; 65; 62; 61; 58. 3; 推土机; 86; 80; 74; 70; 68; 66; 63; 61; 58; 57; 54. 4; 挖掘机; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 61; 59; 56; 55; 52. 5; 卡车; 85; 79; 73; 69; 67; 65; 62; 60; 57; 56; 53. 6; 混凝土搅拌车; 85; 79; 73; 69; 67; 65; 62; 60; 57; 56; 53. 考虑到实际施工过程中，单台设备运行情况较少，通常为多台施工机械同时操作。根据实际作业情况，对相关施工机械设备同时使用时噪声影响进行预测。 项目施工过程主要分为施工准备期、土建施工期和设备安装期。决定施工阶段声源的是同时在场地中运行的施工机械，可以认为项目各个工程在同一施工阶段的单一工作日中使用的工程机械的种类和数量大致相同。 施工准备阶段：平地机、推土机、挖掘机、卡车、装载机。 土建施工阶段：混凝土搅拌车、打桩机、卡车、挖掘机等。 设备安装阶段：混凝土搅拌车 卡车。 根据上述预测方法，预测在不采取任何噪声污染防治措施情况下施工期间主要噪声源随距离的衰减变化情况，具体结果见下表。 表4-4不同施工阶段噪声随距离衰减变化情况（不采取防治措施）单位：dB（A） 施工阶段; 距声源距离（m）. 5; 10; 15; 20; 40; 70; 100; 120; 170; 200. 施工准备; 94; 88; 84; 82; 76; 71; 68; 66; 63; 62. 土建施工; 100; 94; 90; 88; 82; 77; 74; 72; 69; 68. 设备安装; 93; 87; 83; 81; 75; 70; 67; 65; 62; 61. 备注：项目夜间不施工。 从表4-4可知，施工准备期和设备安装期场界外100处昼间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB(A)的限值要求；土建施工期场界外170m处昼间噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB(A)的限值要求。 本项目储能电站周边50米范围内无声环境保护目标。工程施工前，需先行修建实体围墙/围栏，并且采用低噪设备(如打桩机)进行施工，若多台设备同时施工，需在施工设备周围增加降噪量不小于15dB(A)的移动式隔声屏障，确保施工场界达标。 为减轻噪声对环境产生的影响，本项目禁止夜间施工，建设单位和施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和广东省噪声污染的相关规定，本环评要求只在昼间进行施工和交通运输，如因工艺要求必须夜间施工，则应取得相关部门证明并公告附近公众。 本工程施工可通过控制施工时间、控制施工机械等方式减少对周围环境的影响，经过对施工噪声源的贡献值预测计算，昼间本工程施工期的噪声影响能控制在标准范围之内，不会构成噪声扰民问题，并且施工结束后噪声影响即可消失。 （2）施工期水环境影响分析 1）水污染源 施工期废水主要来自施工人员的生活污水和施工废水。生活污水：施工期生活污水为施工人员的生活污水；施工废水：施工废水主要包括雨水冲刷开挖土方及裸露场地产生的溺水，施工机械和进出车辆的冲洗水等。 2）水污染影响分析 施工期平均每天设施工人员30人，根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），惠州市生活用水定额取中等城镇150L/(人.日)，废水排放系数取0.8，则产生生活污水3.6t/d。项目施工期人员不在施工场地内食宿，施工人员的食宿依托附近出租房解决，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。 施工废水的产生与工程施工期具有很大关系，施工前期由于基础的开挖，施工机械使用较多，施工废水产生较多。根据经验估算，施工废水产生量一天最多不超过10t/d。通过设置简易隔油沉砂池澄清处理后，上清液用于喷洒降尘，沉淀物应及时固化，用于基坑回填，并及时绿化。 故本项目施工期对地表水环境影响较小。 （3）施工期大气环境影响分析 施工过程中对大气环境的影响主要为施工场地扬尘、施工机械和运输车辆产生的尾气。 1）施工扬尘 施工场地扬尘：本项目施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按扬尘产生的原因可分为风力扬尘和动力扬尘。风力扬尘主要是建筑材料、土方、施工垃圾露天堆放而产生的尘粒;而动力扬尘主要是在建材的装卸、搅拌、土方的挖掘过程中产生及人来车往所造成的现场道路扬尘，由于外力作用的尘粒悬浮，其中施工（如平地、打桩、挖掘、道路浇灌）及装卸、搅拌造成的扬尘最为严重。如遇到干旱无雨季节，加上大风、扬尘将更为严重。 由于扬尘源多且分散，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。升压站和线路在土建施工时，由于填方和基础的开挖造成土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。 综上，为进一步降低扬尘对周围环境空气的影响，控制施工期扬尘的主要措施可采用的方式：设置密闭围挡,对裸露地面进行酒水，超过四十八小时不作业的，采取覆盖等扬尘污染防治措施，加强管理，规范装卸操作，避免大风作业，及时清运建筑土方、渣土等。 根据调查工场地洒水抑尘的实验效果，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，并可将其污染距离缩小到20~50m范围，具体结果如下表： 表4-5不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位:1g/公里·辆 VP; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1kg/m2. 5Km/h; 0.028; 0.048; 0.065; 0.080; 0.095; 0.16. 10Km/h; 0.057; 0.095; 0.129; 0.160; 0.186; 0.32. 15Km/h; 0.085; 0.14; 0.19; 0.24; 0.28; 0.48. 20Km/h; 0.11; 0.19; 0.26; 0.32; 0.38; 0.63. 表4-6施工场地洒水抑尘实验效果 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.0; 1.4; 0.67; 0.60. 采取以上一系列措施后，施工期产生的扬尘对周边大气环境的影响较小。 2）施工机械、运输车辆产生的尾气 主要来自于施工期施工机械和车辆排放的尾气，主要是挖掘机和运输汽车等，它们以柴油、汽油为燃料，使用过程产生一定量废气，包括THC、NOx、SO2、烟尘等污染物。 施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此所排的燃油废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小的不利影响。 （4）施工期固体废物影响分析 施工期产生固废主要为施工人员的生活垃圾、土石方、建筑垃圾与废弃材料。 1）土石方 储能电站施工总挖方量为0.46万m3，总填方量为1.22万m3，借方量0.76万m3，采用合法外购形式，无弃方，弃方量0m3。 2）施工人员生活垃圾 储能电站平均每天安排施工人员约30人左右，生活垃圾产生量约15kg/d，在施工场地收集后由市政环卫统一清运。 3）建筑垃圾与废弃材料 储能电站施工过程中可能产生的建筑垃圾、废弃材料，若不妥善处理，可能会污染当地水环境以及土壤环境，且容易产生安全隐患。 在施工现场设置建筑废物临时堆场并树立标示牌，采取进行防雨、防泄漏处理。 对于施工期间产生的可回收利用的废料通过分类存放后由施工单位统一回收；对不能回收的建筑垃圾（如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等）应及时清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场所。 项目施工期产生固废均妥善处置，对环境影响较小。 （5）施工期生态环境影响分析 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在储能电站场地、施工临时占地对土地的扰动、植被的破坏造成的影响。 1）土地利用影响分析 本项目占地总面积18406m2，全部为永久占地，施工期场地占地类型为草地及其他土地（裸土地）等，涉及生态红线、永久基本农田、水源保护区等，本项目储能电站施工布置均在站区征地范围内进行，生活用地租用周边民房不新增临时占地，储能电站永久占地面积较小，不改变区域内土地利用现状。项目施工过程合理布置施工材料，尽量控制施工开挖量，减少对基底土层的干扰，施工结束后及时恢复现场，尽可能恢复原状地貌。 2）植被影响分析 本项目储能电站现状主要为草地及其他土地（裸土地）等，项目工程占地和施工扰动将导致这些植物被破坏。但由于储能电站占地面积不大，且评价区内无国家重点保护动植物或古树名木大树分布，受影响的是常见野生杂类草，施工结束后项目及时对场地进行绿化和植被恢复，因此项目建成后对植被影响较小。 3）动物影响分析 项目施工期，由于基础开挖等施工活动和各种施工机械，如运输汽车、挖掘机等均可产生较强烈的噪声会对项目区域动物生存环境产生一定影响。根据现场勘察，场址内没有大型野生动物出没，主要为鼠类、鸟类等。项目局部施工期较短，施工占地面积有限，项目北侧有未被扰动植被（草地）相互连通，因此施工期不会影响项目区域的连通性。同时施工区的环境与施工区以外的环境十分相似，施工区内的野生动物较容易找到新的栖息地，对区内野动物的种群数量不会有大的变化。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期产生生态破坏、环境污染的主要环节、因素 本项目投运后，储能电站主要环境影响因子为工频电磁场、噪声、生活污水及固体废物。 表4-7本工程运营期环境影响因子及其主要污染工序 序号; 影响因子; 主要污染工序. 1; 噪声; 储能电站内的变压器运行会产生电磁性或机械性噪声。. 2; 工频电场 工频磁场; 由于稳定的电压、电流持续存在，储能电站电气设备附近会产生工频电场、工频磁场。. 3; 大气; 运营期项目无废气产生。. 4; 水环境; 储能电站值守人员产生的生活污水。. 5; 固体废物; 储能电站值守人员产生的生活垃圾。储能电站内蓄电池寿命到期更换后，产生废蓄电池。. 6; 环境风险; 废变压器油：在事故或检修且失控状态下会产生废变压器油。. 2、运营期工艺流程及产污环节 本工程运营期工艺流程及产污环节如下图所示： 图4-2本工程运营期产污示意图 工艺流程及产污环节说明：在用电低谷期时，利用电网中冗余的电力对本项目储能系统进行充电，电流经本项目变压器转变成与储能系统适配的电压，再通过逆变器将交流电逆变成直流电，对储能系统中的锂电池进行充电；在用电高峰期时，储能系统的锂电池放出直流电，经逆变器逆变成交流电，再通过本项目变压器转变成与电网适配的电压，向电网进行供电。运营期的主要环境影响为储能电站的电磁环境影响、噪声影响、锂电池退役后产生的废旧电池、废变压器油以及值班人员的生活垃圾与生活污水。 3、电磁环境影响分析（详见电磁环境影响专题评价） 根据本报告表设置的“电磁环境影响专题评价”，可得出以下结论。 以惠州220kV荣田变电站作为类比对象，惠州220kV荣田变电站项目站址四周的类比监测结果均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值要求，即电场强度4000V/m、磁感应强度100μT。 因此类比预测本项目投产后站址四周产生的工频电场、工频磁场环境影响均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值要求（即电场强度4000V/m、磁感应强度100μT）。 4、声环境影响分析 储能电站投入运行后，其内变压器本身及其冷却风扇运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器等会产生暂态的机械性噪声和电磁性噪声，会对周围声环境产生影响。为了更好的了解本工程改建投运后对周围声环境的影响，以下对本项目进行声环境影响预测和评价。储能电站噪声环境影响分析采用理论计算进行预测评价。 （1）储能电站声环境影响预测 本次预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模式中单个室外的面声源在预测点产生的声级计算基本公式进行预测。 1）源强情况 本项目噪声源强设备主要包括：主变压器1台、PCS室的轴流式离心风机40台、储能电池舱风机80台，站内用变压器1台，均为室外声源。本工程采用距主变压器声功率级声源强约70dB（A）、站内用变压器为60dB（A），变压器隔声量按10dB（A）考虑；PCS室的轴流式离心风机、储能电池舱风机声功率级源强约为75dB（A），各风机均配备了消声罩，降噪量约为10dB（A）；风机机组整体封装于集装箱结构内，除出风口外，其余三侧均为封闭式设计，集装箱通常采样聚氨酯夹芯板，并且每组储能单元之间均设有防火墙，集装箱与防火墙的隔声量为15-20dB（A），本项目取15分贝。项目以厂界西南侧作为原点（0，0）厂区工业噪声声源调查清单如下。 表4-8项目设备噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 空间位置; 声源源强(任选一种); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A. 1; 电池舱风机; 114.36; 0.35; 1; 75; 消声罩+减振+集装箱隔声; 昼间. 2; 电池舱风机; 114.36; 0.35; 1; 75; 夜间. 3; 电池舱风机; 66.42; 5.92; 1; 75; 昼间. 4; 电池舱风机; 66.42; 5.92; 1; 75; 夜间. 5; 电池舱风机; 76.44; 5.09; 1; 75; 昼间. 6; 电池舱风机; 76.44; 5.09; 1; 75; 夜间. 7; 电池舱风机; 96.1; 2.48; 1; 75; 昼间. 8; 电池舱风机; 96.1; 2.48; 1; 75; 夜间. 9; 电池舱风机; 56.67; 6.47; 1; 75; 昼间. 10; 电池舱风机; 56.67; 6.47; 1; 75; 夜间. 11; 电池舱风机; 53.28; 3; 1; 75; 昼间. 12; 电池舱风机; 53.28; 3; 1; 75; 夜间. 13; 电池舱风机; 31.78; 20.75; 1; 75; 昼间. 14; 电池舱风机; 31.78; 20.75; 1; 75; 夜间. 15; 电池舱风机; 86.68; 3.8; 1; 75; 昼间. 16; 电池舱风机; 86.68; 3.8; 1; 75; 夜间. 17; 电池舱风机; 58.3; 2.39; 1; 75; 昼间. 18; 电池舱风机; 58.3; 2.39; 1; 75; 夜间. 19; 电池舱风机; 63.19; 1.85; 1; 75; 昼间. 20; 电池舱风机; 63.19; 1.85; 1; 75; 夜间. 21; 电池舱风机; 68.68; 1.53; 1; 75; 昼间. 22; 电池舱风机; 68.68; 1.53; 1; 75; 夜间. 23; 电池舱风机; 73.62; 1.12; 1; 75; 昼间. 24; 电池舱风机; 73.62; 1.12; 1; 75; 夜间. 25; 电池舱风机; 78.79; 0.71; 1; 75; 昼间. 26; 电池舱风机; 78.79; 0.71; 1; 75; 夜间. 27; 电池舱风机; 84.05; 0.11; 1; 75; 昼间. 28; 电池舱风机; 84.05; 0.11; 1; 75; 夜间. 29; 电池舱风机; 88.41; -0.41; 1; 75; 昼间. 30; 电池舱风机; 88.41; -0.41; 1; 75; 夜间. 31; 电池舱风机; 93.03; -1.25; 1; 75; 昼间. 32; 电池舱风机; 93.03; -1.25; 1; 75; 夜间. 33; 电池舱风机; 98.36; -2.25; 1; 75; 昼间. 34; 电池舱风机; 98.36; -2.25; 1; 75; 夜间. 35; 电池舱风机; 103.21; -2.85; 1; 75; 昼间. 36; 电池舱风机; 103.21; -2.85; 1; 75; 夜间. 37; 电池舱风机; 111.76; -3.75; 1; 75; 昼间. 38; 电池舱风机; 111.76; -3.75; 1; 75; 夜间. 39; 电池舱风机; 116.3; -4.37; 1; 75; 昼间. 40; 电池舱风机; 116.3; -4.37; 1; 75; 夜间. 41; 电池舱风机; 55.62; 22.12; 1; 75; 昼间. 42; 电池舱风机; 55.62; 22.12; 1; 75; 夜间. 43; 电池舱风机; 96.7; 12.58; 1; 75; 昼间. 44; 电池舱风机; 96.7; 12.58; 1; 75; 夜间. 45; 电池舱风机; 114.96; 9.03; 1; 75; 昼间. 46; 电池舱风机; 114.96; 9.03; 1; 75; 夜间. 47; 电池舱风机; 118.64; 14.12; 1; 75; 昼间. 48; 电池舱风机; 118.64; 14.12; 1; 75; 夜间. 49; 电池舱风机; 114.1; 14.74; 1; 75; 昼间. 50; 电池舱风机; 114.1; 14.74; 1; 75; 夜间. 51; 电池舱风机; 109.86; 15.14; 1; 75; 昼间. 52; 电池舱风机; 109.86; 15.14; 1; 75; 夜间. 53; 电池舱风机; 105.55; 15.64; 1; 75; 昼间. 54; 电池舱风机; 105.55; 15.64; 1; 75; 夜间. 55; 电池舱风机; 77.99; 15.03; 1; 75; 昼间. 56; 电池舱风机; 77.99; 15.03; 1; 75; 夜间. 57; 电池舱风机; 57.81; 17.57; 1; 75; 昼间. 58; 电池舱风机; 57.81; 17.57; 1; 75; 夜间. 59; 电池舱风机; 100.7; 16.24; 1; 75; 昼间. 60; 电池舱风机; 100.7; 16.24; 1; 75; 夜间. 61; 电池舱风机; 95.34; 17.18; 1; 75; 昼间. 62; 电池舱风机; 95.34; 17.18; 1; 75; 夜间. 63; 电池舱风机; 90.75; 18.08; 1; 75; 昼间. 64; 电池舱风机; 90.75; 18.08; 1; 75; 夜间. 65; 电池舱风机; 86.39; 18.6; 1; 75; 昼间. 66; 电池舱风机; 86.39; 18.6; 1; 75; 夜间. 67; 电池舱风机; 67.18; 16.18; 1; 75; 昼间. 68; 电池舱风机; 67.18; 16.18; 1; 75; 夜间. 69; 电池舱风机; 81.13; 19.2; 1; 75; 昼间. 70; 电池舱风机; 81.13; 19.2; 1; 75; 夜间. 71; 电池舱风机; 75.75; 19.93; 1; 75; 昼间. 72; 电池舱风机; 75.75; 19.93; 1; 75; 夜间. 73; 电池舱风机; 71.02; 20.02; 1; 75; 昼间. 74; 电池舱风机; 71.02; 20.02; 1; 75; 夜间. 75; 电池舱风机; 60.64; 21.51; 1; 75; 昼间. 76; 电池舱风机; 60.64; 21.51; 1; 75; 夜间. 77; 电池舱风机; 87.75; 13.59; 1; 75; 昼间. 78; 电池舱风机; 87.75; 13.59; 1; 75; 夜间. 79; 电池舱风机; 57.41; 36.19; 1; 75; 昼间. 80; 电池舱风机; 57.41; 36.19; 1; 75; 夜间. 81; 电池舱风机; 109.75; 33.78; 1; 75; 昼间. 82; 电池舱风机; 109.75; 33.78; 1; 75; 夜间. 83; 电池舱风机; 118.84; 32.57; 1; 75; 昼间. 84; 电池舱风机; 118.84; 32.57; 1; 75; 夜间. 85; 电池舱风机; 120.75; 27.79; 1; 75; 昼间. 86; 电池舱风机; 120.75; 27.79; 1; 75; 夜间. 87; 电池舱风机; 116.24; 28.47; 1; 75; 昼间. 88; 电池舱风机; 116.24; 28.47; 1; 75; 夜间. 89; 电池舱风机; 112; 28.87; 1; 75; 昼间. 90; 电池舱风机; 112; 28.87; 1; 75; 夜间. 91; 电池舱风机; 107.69; 29.37; 1; 75; 昼间. 92; 电池舱风机; 107.69; 29.37; 1; 75; 夜间. 93; 电池舱风机; 80.92; 37.31; 1; 75; 昼间. 94; 电池舱风机; 80.92; 37.31; 1; 75; 夜间. 95; 电池舱风机; 60.71; 39.75; 1; 75; 昼间. 96; 电池舱风机; 60.71; 39.75; 1; 75; 夜间. 97; 电池舱风机; 102.84; 29.97; 1; 75; 昼间. 98; 电池舱风机; 102.84; 29.97; 1; 75; 夜间. 99; 电池舱风机; 97.46; 31; 1; 75; 昼间. 100; 电池舱风机; 97.46; 31; 1; 75; 夜间. 101; 电池舱风机; 92.89; 31.81; 1; 75; 昼间. 102; 电池舱风机; 92.89; 31.81; 1; 75; 夜间. 103; 电池舱风机; 70.9; 38.14; 1; 75; 昼间. 104; 电池舱风机; 70.9; 38.14; 1; 75; 夜间. 105; 电池舱风机; 83.27; 32.93; 1; 75; 昼间. 106; 电池舱风机; 83.27; 32.93; 1; 75; 夜间. 107; 电池舱风机; 77.89; 33.66; 1; 75; 昼间. 108; 电池舱风机; 77.89; 33.66; 1; 75; 夜间. 109; 电池舱风机; 73.16; 33.75; 1; 75; 昼间. 110; 电池舱风机; 73.16; 33.75; 1; 75; 夜间. 111; 电池舱风机; 67.67; 34.6; 1; 75; 昼间. 112; 电池舱风机; 67.67; 34.6; 1; 75; 夜间. 113; 电池舱风机; 62.78; 35.41; 1; 75; 昼间. 114; 电池舱风机; 62.78; 35.41; 1; 75; 夜间. 115; 电池舱风机; 91.16; 36.02; 1; 75; 昼间. 116; 电池舱风机; 91.16; 36.02; 1; 75; 夜间. 117; 电池舱风机; 92.23; 45.81; 1; 75; 昼间. 118; 电池舱风机; 92.23; 45.81; 1; 75; 夜间. 119; 电池舱风机; 65.12; 53.52; 1; 75; 昼间. 120; 电池舱风机; 65.12; 53.52; 1; 75; 夜间. 121; 电池舱风机; 70.01; 53.09; 1; 75; 昼间. 122; 电池舱风机; 70.01; 53.09; 1; 75; 夜间. 123; 电池舱风机; 80.23; 52.15; 1; 75; 昼间. 124; 电池舱风机; 80.23; 52.15; 1; 75; 夜间. 125; 电池舱风机; 85.61; 51.42; 1; 75; 昼间. 126; 电池舱风机; 85.61; 51.42; 1; 75; 夜间. 127; 电池舱风机; 71.66; 48.4; 1; 75; 昼间. 128; 电池舱风机; 71.66; 48.4; 1; 75; 夜间. 129; 电池舱风机; 90.87; 50.82; 1; 75; 昼间. 130; 电池舱风机; 90.87; 50.82; 1; 75; 夜间. 131; 电池舱风机; 95.23; 50.3; 1; 75; 昼间. 132; 电池舱风机; 95.23; 50.3; 1; 75; 夜间. 133; 电池舱风机; 99.75; 49.39; 1; 75; 昼间. 134; 电池舱风机; 99.75; 49.39; 1; 75; 夜间. 135; 电池舱风机; 105.18; 48.46; 1; 75; 昼间. 136; 电池舱风机; 105.18; 48.46; 1; 75; 夜间. 137; 电池舱风机; 62.16; 49.38; 1; 75; 昼间. 138; 电池舱风机; 62.16; 49.38; 1; 75; 夜间. 139; 电池舱风机; 82.47; 47.25; 1; 75; 昼间. 140; 电池舱风机; 82.47; 47.25; 1; 75; 夜间. 141; 电池舱风机; 110.03; 47.86; 1; 75; 昼间. 142; 电池舱风机; 110.03; 47.86; 1; 75; 夜间. 143; 电池舱风机; 114.34; 47.36; 1; 75; 昼间. 144; 电池舱风机; 114.34; 47.36; 1; 75; 夜间. 145; 电池舱风机; 118.49; 46.69; 1; 75; 昼间. 146; 电池舱风机; 118.49; 46.69; 1; 75; 夜间. 147; 电池舱风机; 122.85; 45.79; 1; 75; 昼间. 148; 电池舱风机; 122.85; 45.79; 1; 75; 夜间. 149; 电池舱风机; 119.44; 41.25; 1; 75; 昼间. 150; 电池舱风机; 119.44; 41.25; 1; 75; 夜间. 151; 电池舱风机; 101.18; 44.8; 1; 75; 昼间. 152; 电池舱风机; 101.18; 44.8; 1; 75; 夜间. 153; 电池舱风机; 110.98; 42.93; 1; 75; 昼间. 154; 电池舱风机; 110.98; 42.93; 1; 75; 夜间. 155; 电池舱风机; 60.1; 54.13; 1; 75; 昼间. 156; 电池舱风机; 60.1; 54.13; 1; 75; 夜间. 157; 电池舱风机; 61.71; 67.07; 1; 75; 昼间. 158; 电池舱风机; 61.71; 67.07; 1; 75; 夜间. 159; 电池舱风机; 124.42; 58.23; 1; 75; 昼间. 160; 电池舱风机; 124.42; 58.23; 1; 75; 夜间. 161; 主变压器; 31.78; 20.75; 1.5; 70; 减振+隔声; 昼间. 162; 主变压器; 31.78; 20.75; 1.5; 70; 夜间. 163; 站内用变压器; 41.07; 18.99; 1; 60; 昼间. 164; 站内用变压器; 41.07; 18.99; 1; 60; 夜间. 165; PCS轴流风机; 115.95; 59.57; 1; 75; 消声罩+减振+集装箱隔声; 昼间. 166; PCS轴流风机; 115.95; 59.57; 1; 75; 夜间. 167; PCS轴流风机; 111.64; 60.07; 1; 75; 昼间. 168; PCS轴流风机; 111.64; 60.07; 1; 75; 夜间. 169; PCS轴流风机; 64.83; 70.19; 1; 75; 昼间. 170; PCS轴流风机; 64.83; 70.19; 1; 75; 夜间. 171; PCS轴流风机; 106.79; 60.67; 1; 75; 昼间. 172; PCS轴流风机; 106.79; 60.67; 1; 75; 夜间. 173; PCS轴流风机; 101.39; 61.63; 1; 75; 昼间. 174; PCS轴流风机; 101.39; 61.63; 1; 75; 夜间. 175; PCS轴流风机; 96.84; 62.51; 1; 75; 昼间. 176; PCS轴流风机; 96.84; 62.51; 1; 75; 夜间. 177; PCS轴流风机; 92.48; 63.03; 1; 75; 昼间. 178; PCS轴流风机; 92.48; 63.03; 1; 75; 夜间. 179; PCS轴流风机; 87.22; 63.63; 1; 75; 昼间. 180; PCS轴流风机; 87.22; 63.63; 1; 75; 夜间. 181; PCS轴流风机; 81.84; 64.36; 1; 75; 昼间. 182; PCS轴流风机; 81.84; 64.36; 1; 75; 夜间. 183; PCS轴流风机; 77.11; 64.45; 1; 75; 昼间. 184; PCS轴流风机; 77.11; 64.45; 1; 75; 夜间. 185; PCS轴流风机; 71.62; 65.3; 1; 75; 昼间. 186; PCS轴流风机; 71.62; 65.3; 1; 75; 夜间. 187; PCS轴流风机; 66.73; 66.11; 1; 75; 昼间. 188; PCS轴流风机; 66.73; 66.11; 1; 75; 夜间. 189; PCS轴流风机; 69.84; 84.65; 1; 75; 昼间. 190; PCS轴流风机; 69.84; 84.65; 1; 75; 夜间. 191; PCS轴流风机; 74.73; 83.75; 1; 75; 昼间. 192; PCS轴流风机; 74.73; 83.75; 1; 75; 夜间. 193; PCS轴流风机; 79.87; 83.16; 1; 75; 昼间. 194; PCS轴流风机; 79.87; 83.16; 1; 75; 夜间. 195; PCS轴流风机; 84.95; 82.63; 1; 75; 昼间. 196; PCS轴流风机; 84.95; 82.63; 1; 75; 夜间. 197; PCS轴流风机; 90.33; 81.9; 1; 75; 昼间. 198; PCS轴流风机; 90.33; 81.9; 1; 75; 夜间. 199; PCS轴流风机; 95.59; 81.3; 1; 75; 昼间. 200; PCS轴流风机; 95.59; 81.3; 1; 75; 夜间. 201; PCS轴流风机; 99.95; 80.78; 1; 75; 昼间. 202; PCS轴流风机; 99.95; 80.78; 1; 75; 夜间. 203; PCS轴流风机; 109.9; 78.94; 1; 75; 昼间. 204; PCS轴流风机; 109.9; 78.94; 1; 75; 夜间. 205; PCS轴流风机; 114.75; 78.34; 1; 75; 昼间. 206; PCS轴流风机; 114.75; 78.34; 1; 75; 夜间. 207; PCS轴流风机; 119.06; 77.84; 1; 75; 昼间. 208; PCS轴流风机; 119.06; 77.84; 1; 75; 夜间. 209; PCS轴流风机; 123.12; 76.8; 1; 75; 昼间. 210; PCS轴流风机; 123.12; 76.8; 1; 75; 夜间. 211; PCS轴流风机; 127.11; 76.06; 1; 75; 昼间. 212; PCS轴流风机; 127.11; 76.06; 1; 75; 夜间. 213; PCS轴流风机; 65.09; 85.26; 1; 75; 昼间. 214; PCS轴流风机; 65.09; 85.26; 1; 75; 夜间. 215; PCS轴流风机; 66.63; 80.26; 1; 75; 昼间. 216; PCS轴流风机; 66.63; 80.26; 1; 75; 夜间. 217; PCS轴流风机; 87.42; 76.23; 1; 75; 昼间. 218; PCS轴流风机; 87.42; 76.23; 1; 75; 夜间. 219; PCS轴流风机; 97.6; 75.02; 1; 75; 昼间. 220; PCS轴流风机; 97.6; 75.02; 1; 75; 夜间. 221; PCS轴流风机; 106.87; 73.71; 1; 75; 昼间. 222; PCS轴流风机; 106.87; 73.71; 1; 75; 夜间. 223; PCS轴流风机; 124.26; 70.9; 1; 75; 昼间. 224; PCS轴流风机; 124.26; 70.9; 1; 75; 夜间. 225; PCS轴流风机; 74.89; 68.66; 1; 75; 昼间. 226; PCS轴流风机; 74.89; 68.66; 1; 75; 夜间. 227; PCS轴流风机; 85.17; 68.1; 1; 75; 昼间. 228; PCS轴流风机; 85.17; 68.1; 1; 75; 夜间. 229; PCS轴流风机; 95.4; 66.97; 1; 75; 昼间. 230; PCS轴流风机; 95.4; 66.97; 1; 75; 夜间. 231; PCS轴流风机; 105.2; 65.63; 1; 75; 昼间. 232; PCS轴流风机; 105.2; 65.63; 1; 75; 夜间. 233; PCS轴流风机; 114.27; 64.02; 1; 75; 昼间. 234; PCS轴流风机; 114.27; 64.02; 1; 75; 夜间. 235; PCS轴流风机; 122.48; 62.76; 1; 75; 昼间. 236; PCS轴流风机; 122.48; 62.76; 1; 75; 夜间. 237; PCS轴流风机; 119.92; 58.8; 1; 75; 昼间. 238; PCS轴流风机; 119.92; 58.8; 1; 75; 夜间. 239; PCS轴流风机; 105.27; 1.56; 1; 75; 昼间. 240; PCS轴流风机; 105.27; 1.56; 1; 75; 夜间. 241; PCS轴流风机; 75.5; 52.24; 1; 75; 昼间. 242; PCS轴流风机; 75.5; 52.24; 1; 75; 夜间. 243; PCS轴流风机; 65.53; 20.87; 1; 75; 昼间. 244; PCS轴流风机; 65.53; 20.87; 1; 75; 夜间. 2）噪声预测模式 本次预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A中的预测模式，户外声传播的衰减预测计算模式如下： ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算： LP(r)=Lw+Dc−A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算： LP(r)=LP(r0)−A 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按下式作近似计算： LA(r)=LAw−Dc−A 或LA(r)=LA(r0)−A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图4.3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=Lp1−(TL+6) 式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-3室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)−(Ti+6) 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，S； ti—在T时间内i声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）噪声预测结果 预测结果见图4-4。 图4-4噪声贡献值图 表4-9项目厂界噪声贡献值 点源位置; 时段; 贡献值; 标准; 达标情况. 东厂界; 昼间; 36.25; 65; 达标. 夜间; 36.25; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 36.97; 65; 达标. 夜间; 36.97; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 30.88; 65; 达标. 夜间; 30.88; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 36.05; 65; 达标. 夜间; 36.05; 55; 达标. （3）影响分析 根据预测结果，变压器噪声影响范围较小，厂界昼夜均可达标排放。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，项目噪声对环境影响较小。 4、水环境影响分析 （1）生活污水源强 项目设置10个值守人员常驻站内。根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），办公楼无食堂和浴室生活用水定额按先进值10m3/人·a计算。员工办公生活用水量为100m3/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为80m3/a。 生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，本项目位于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂纳污范围内，项目生活污水经三级化粪池预处理，达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后依托博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A类标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入石湾镇中心排渠，接着汇入紧水河，最后汇入东江。 表4-10本项目生活污水主要污染物产排情况 废水及排放量t/a; 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生量; 浓度mg/L; 250; 150; 180; 20. 80t/a; 0.02; 0.012; 0.0144; 0.0016. 排放量; 浓度mg/L; 40; 10; 10; 2. 80t/a; 0.0032; 0.0008; 0.0008; 0.00016. （2）依托博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂可行性分析 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂位于石湾镇滘吓村马屋，占地总面积 2.02 万m2。服务范围为白沙村、源头村、汽车产业园、滘吓村及中心排渠北部沿线区域，该污水处理厂设计规模为5万m3/d，分两期建设，其中首期工程1.5万m3/d。目前首期工程已建成运行。污水处理厂采用“格栅+沉砂池+AAO 生物处理池+D 型过滤池+紫外消毒” 处理工艺，处理后的尾水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准两者中的较严者，其中氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准后排入石湾镇中心排渠，经紧水河汇入东江。本项目所在地属于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的纳污范围，生活污水可进入该污水厂的纳污管道，项目生活污水经三级化粪池预处理后，可以达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，满足博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的接管要求。根据调查，博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂一期处理能力为1.5万m3/d，目前实际收集处理量约1万m3/d，剩余处理量能力为0.5万m3/d，项目排放废水量为0.219t/d，占博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂剩余处理能力的0.004%，因此，项目生活污水纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行处理的方案是可行的。 （3）影响分析 综上所述，项目生活污水经三级化粪池预处理，达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后依托博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理是可行的，项目运营期对周围水环境影响很小。 5、大气环境影响分析 本项目营运期间没有工业废气产生，不会对周围大气环境造成影响。 6、固体废物环境影响分析 （1）项目固体废物产生量 本项目运营期产生的固体废物主要为升压站更换设备检修产生的废变压器油、含油废抹布及手套、废磷酸铁锂电池、生活垃圾。 1）生活垃圾 本项目值班人员10人，年工作天数为365天，产生的生活垃圾按人均0.5kg/d计，则产生量约为1.82t/a（5kg/d），主要包括废纸、饮料罐、废包装物等，垃圾分类后由市政环卫统一清运。 2）一般固体废物处置 磷酸铁锂电池属于主流锂离子电池。根据《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环发函（2014）1621号），退役锂电池未列入《国家危险废物名录》，《废电池污染防治技术政策》（环发（2013）163号）也没有将废锂离子电池列为危险废物，因此退役锂电池不属于危险废物。退役锂电池的收集、贮存、处置应参照一般工业固体废物的相关环境管理与污染防治要求，防止污染环境。 根据《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年82号），国家重点控制的废电池包括废的铅蓄电池、锂离子电池、氢镍电池、镉镍电池和含汞纽扣式电池。列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的废电池按照危险废物管理。项目采用的磷酸铁锂电池，不属于重点控制类别。 经查《国家危险废物名录（2025年版）》，退役磷酸铁锂电池未列入名录内。综上，本项目退役的废磷酸铁锂电池不属于危险废物范畴，参照一般工业固体废物的相关环境管理与污染防治要求。 磷酸铁锂离子储能系统设计寿命约为15年，如运营过程中出现故障，则立即通知厂家进行维修或则更换，不在厂区贮存。厂区设有84个电池舱，单个电池舱磷酸铁锂储能电池数量为4992个，所以全部磷酸铁锂储能电池约有41.9328万个，单个质量5.6kg，则假设电池达到设计寿命，更换的废电池量约为2348.24t/15年。 3）危险废物处置 ①废变压器油 项目变压器采用油浸式，变压器外壳内装有变压器油。变压器油主要起绝缘、散热、销弧作用，在变压器内循环使用。为确保本项目升压站部分安全稳定运行，主变压器应定期进行检修。本项目主变压器检修周期较长，约每5年检修1次。检修由专业机构利用专业设备进行。检修时变压器油自变压器底部放油孔放出，经集油坑进入事故油池。利用真空滤油机与贮油罐等专业设备将变压器油抽出暂存于贮油罐，进行多次过滤并进行理化分析及电气性能试验。处理过后合格的变压器油通过注油孔重新注入主变压器内。滤油机产生的含杂质及水分的不合格废变压器油产生量约0.05t/次，故平均年产生量约0.01t/年。产生的废变压器油属于危险废物，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的危险废物（危废类别HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-220-08），暂存在危废品仓库，定期交由有危险废物处置资质的单位回收处置。 ②含油废抹布及手套 在设备维修维护过程产生含油废抹布及手套，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中的危险废物（危废类别HW49其他废物，废物代码900-041-49），产生量约为0.01t/a，暂存在危废品仓库，定期交由有危险废物处置资质的单位回收处置。 （2）固体废物汇总表 项目固体废物汇总情况如下表： 表4-11固废产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 名称; 属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 生活垃圾; /; /; 固体; /; 1.82t/a; 垃圾桶等; 环卫部门清运. 废磷酸铁锂储能电池; 一般固废; 电解液; 固体; /; 2348.24tt/15年; 厂家回收，不暂存; 厂家回收. 废液压油; 危险废物; 石油类; 液态; T，C; 0.01t/a; 暂存于危废间; 交由有资质危废处置单位处置. 含油废抹布及手套; 危险废物; 石油类; 液态; T，C; 0.01t/a. （3）危险废物暂存要求 由于本工程产生的事故废油等危险废物暂存于项目危废暂存间内，定期交由有相应资质的单位处置。 本工程危废暂存间应采取以下措施： 1）危废暂存间应采取“防雨、防渗、防流失、防火”等措施。 2）危险废物贮存设施应按照环境保护图形标志的规定设置警示标志。 3）配置有密封桶，密封桶材质为高密度塑料。暂存桶上粘贴有“危废标识和危废类别、存放时间、责任人”等相关信息的标签，能醒目显示收集废物名称。 - 危废采用专用容器收集贮存，存放容器及暂存间设置有危险识别标志； B、危险废物贮存容器完好无损，盛装容器的材质和衬里与危险废物不相容； C、危险废物暂存间地面与裙脚表面用环氧树脂进行防渗，设置有安全照明设施和观察窗口； D、设置有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量。 ④容器留有足够的膨胀余量，预留容积大于总容积的5%；贮存设施远离火源，不会受到高温和阳光直射。 综上所述：本项目废油产生量约为0.01t，产生量较少，项目设置危废暂存间12.5m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 （4）影响分析 项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，对周围环境的污染影响较小 7、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价分类表，“E电力35、送（输）变电工程”地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价工作。 8、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），生态影响型项目评价等级是根据土壤环境影响评价项目类别、建设项目所在地敏感程度进行划分，根据附录A，输变电工程行业类别为“电力热力燃气及水生产和供应业其他”，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。 9、环境风险分析 （1）储能电站的环境风险调查 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目只需对变压器、高压电抗器、换流器等设备在突发性事故情况下漏油产生的环境风险进行简要分析，主要分析事故油坑、油池设置要求，事故油污水的处置要求。 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，变压油列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.1中的突发环境事件风险物质-油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）。其他原材料和相应成分均不涉及列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1及表B.2中的突发环境事件风险物质。 （2）环境敏感目标概况 项目所在地不存在饮用水源地保护区、准保护区、特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）等地下水敏感区域，可能受泄漏影响的为区域地下水和土壤。 （3）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量比值Q见下表。 表4-12项目危险物质数量与临界量比值一览表 危险物质名称; 最大存在总量（吨）; 临界量（吨）; Q. 变压器油; 50; 2500; 0.02. 合计; /; /; 0.02. 注：项目变压器用油量约50t/年，废变压油由变压油产生，所以风险物质只考虑变压油，未考虑废变压器油。. 本项目危险物质数量与临界量比值Q =0.02＜1，无需进行环境风险专项评价，仅开展简单分析。 （4）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），正常情况下，变电站运行期无有毒有害、易燃易爆物质产生。本工程运行期涉及的可能产生风险的物料主要为站内主变压器的变压器油。 表4-13建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 升压站区; 主变压器; 变压器油; 泄漏; 地表漫流、垂直入渗; 区域地下水、土壤. （5）环境影响分析 本项目突发环境事件风险物质为变压器油和储能电站电池电解液，可能存在泄漏导致的地下水、土壤污染。 （6）环境风险防范措施及应急要求 1）变压器下方设有储油坑，当出现事故时，变压器油先进入主变正下方集油坑，然后通过排油管引入事故油池。站内事故油池、排油管等设置均为地下布设，上面有混凝土盖板，站区内设有雨污分流系统。事故油池与升压站内雨水收集系统相互独立运行，不会出现变压器油污染环境事故发生。根据设计资料可知，项目变压器壳体内装有约50t变压器油，变压器油密度为0.895t/m3，体积约为44.75m3，本升压站事故油池容积为95m3，大于最大设备油量（44.75m3），事故油大部分回收利用，不能回收部分为危废，交由相应危废处理资质的单位处理。 不能回收的部分为废油，产生量约为0.05t（事故油量的0.1%），属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08废矿物油与含矿物油废物类中的900-220-08号危险废物，交由有相应资质的单位处置，满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）8.5条要求。 2）磷酸铁锂电池采用标准尺寸集装箱予以保护，防止储能电站电池电解液泄漏污染环境。集装箱的主要用途是将电池、BMS、通讯监控、消防、智能辅助系统等设备有机的集成到1个标准的单元中，该标准单元拥有自己独立的供电系统、温度控制系统、隔热系统、阻燃系统、火灾报警及可燃气体探测系统、视频监控系统、安全逃生系统、应急系统、消防系统和防爆泄压系统等自动控制和安全保障系统，配备二氧化碳灭火器。为方便收集事故状态下渗流电解液，项目以电池簇为单位配置事故池，单个容量1m3，共设置9个。废磷酸铁锂电池不属于危险废物范畴，因此，事故电解液参照一般工业固体废物的相关环境管理与污染防治要求，收集后由有资质的单位回收利用。 ③危废暂存间重点防渗处理，混凝土硬化+2mm环氧树脂，具有有效防渗能力；设置禁止明火标志，并配置灭火器和火灾报警器。 （7）分析结论 表4-14建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目. 建设地点; 广东省惠州市博罗县石湾镇智能装备产业园区内. 地理坐标; 经度; 113°56′58.666″; 纬度; 23°9′53.643″. 主要危险物质及分布; 主变压器中的变压器油、磷酸铁锂电池电解液泄露. 环境影响途径及危害后果; 变压器油或废铅酸电电解液泄露，可能随雨水管网到外环境影响水体及土壤环境。. 风险防范措施要求; 变压器下方设有储油坑，当出现事故时，变压器油先进入主变正下方集油坑，然后通过排油管引入事故油池。站内事故油池、排油管等设置均为地下布设，上面有混凝土盖板，站区内设有雨污分流系统。事故油池与项目内雨水收集系统相互独立运行，不会出现变压器油污染环境事故发生； 磷酸铁锂电池采用标准尺寸集装箱予以保护，防止储能电站电池电解液泄漏污染环境。集装箱的主要用途是将电池、BMS、通讯监控、消防、智能辅助系统等设备有机的集成到1个标准的单元中，该标准单元拥有自己独立的供电系统、温度控制系统、隔热系统、阻燃系统、火灾报警及可燃气体探测系统、视频监控系统、安全逃生系统、应急系统、消防系统和防爆泄压系统等自动控制和安全保障系统，配备二氧化碳灭火器。. |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），项目选址选线建设应符合以下要求： 表4-15与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性对照表 《输变电建设项目环境保护技术要求》; 项目实际建设情况; 符合性. 5.1工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 项目储能电站选址不涉及生态保护红线、自然保护区等环境敏感区。; 符合. 5.2输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 项目储能电站周边500米范围内均无自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区，进出线走廊规划不会进入上述环境敏感区。; 符合. 5.3变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 项目储能电站不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 5.4户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本工程为储能电站，站址布局合理，四周采用实体围墙，能够降低站区对周围电磁场和声环境的影响。; 符合. 5.5同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 不涉及输电线路。; 符合. 5.6原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 项目储能电站选址、选线位于3类声功能区，不涉及0类声功能区。; 符合. 5.7变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 项目储能电站用地现状主要为待建设用地，不涉及珍稀保护植物；项目土石方量较小，可在本项目内回填平整，不外弃，不会对周边生态环境造成不利影响。; 符合. 5.8输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 不涉及输电线路。; 符合. 5.9进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 项目储能电站选址不涉及生态保护红线、自然保护区等环境敏感区。; 符合. 2、项目选址环境合理性分析 项目站址具有下列特点： ①项目储能电站站址所在区域地势平坦、场地稳定、无淹没史、无不良地质现象、不会受洪水及区域性暴雨洪灾的侵袭；②站址靠近园区道路，交通运输方便；③站址靠近负荷中心，减小了电力损耗；④储能电站评价范围无保护目标较少，减小了对保护目标的电磁环境和声环境影响；⑤储能电站评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源保护区、森林公园、水土流失重点治理区等特殊生态敏感目标。 综上，本工程储能电站选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、声环境防治措施 根据《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年）、《建筑工程施工现场管理规定》和广东省噪声污染的相关规定等，本工程在施工过程中可采取以下噪声防治措施： （1）根据本项目施工方案，在施工前先沿站址红线处修建围栏，高2.5m，对施工期噪声将由一定减缓作用。 （2）根据项目总平面布置，本项目产噪较大的土建施工主要集中在主变和配电楼处，距场界亦有一定距离，故土建施工期到达场界处的噪声亦因距离会产生一定衰减。 （3）优先使用低噪声施工工艺和设备。 （4）根据施工期声环境影响预测结果，夜间噪声超过50dB（A），禁止本项目在夜间（22:00～次日6:00）进行产噪作业。确因工艺要求或者特殊需要确需进行夜间施工的，施工单位必须在施工作业前3个工作日，向区建设行政主管部门提出书面申请，申请材料包括申请书、项目开工手续、施工进度计划表、现场连续施工具体时间和工作量，噪声污染控制措施、商品混凝土供应商出具的商品混凝土供应量证明材料。经批准，应在批准的范围和时间内施工，并在施工现场进出口显着位置公示《夜间施工许可证》或其他方式告知周围声环境保护目标，明确施工现场噪声污染防治责任人，严禁采取捶打、敲击、金属切割、装卸钢管钢筋等易产生高噪声的作业方式。但应合理安排工期，缩短夜间施工时间。 （5）施工单位应加强现场管理，加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭；尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （6）施工交通噪声防治措施 ①在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生噪声； ②合理安排运输路线和时间，建筑材料运输车辆临近保护目标时低速行驶、禁止鸣笛；加强与周围居民沟通，防止扰民纠纷。 ③加强车辆管理，对运输车辆定期维修、养护。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减。施工期间，建设方可委托有资质的监测单位对施工场界噪声进行跟踪监测并及时调整施工内容和施工量，确保施工噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 2、大气环境保护措施 施工单位应严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《惠州市扬尘污染防治防治条例》等相关要求，做到文明施工、清洁施工，做好扬尘防治工作： （1）施工场地扬尘防治措施 ①装运土方时控制土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。施工单位每日上午、下午及物料集中运输时，针对施工道路、临时堆场，各洒水2次，配置一名专员，承担施工现场的清洁环卫工作。 ②施工现场土方开挖后应尽快回填，不能及时回填的裸露场地，应采取洒水、覆盖等防尘措施。在场地内堆放作回填作用的土方应集中堆放，同时，在土方未干化之前，经表面整平压实后，采取覆盖措施，并定时洒水维持湿润施工前须制定控制工地扬尘方案，施工期间接受城管部门的监督检查，采取有效防尘措施。工程完毕后及时清理施工场地。 ③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储，如设围挡、防尘布苫盖或者专门的存储间。 ④施工现场四周设置不低于2.5m围挡，封闭施工，围挡低端设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。围挡上设置喷雾降尘设备。 ⑤施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘的产生。所有进行建筑渣土及其他散装物料运输的车辆，实行密闭运输。对施工场地出入口进行硬化或铺设钢板。 ⑥落实“一硬四有”，做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运碴车辆冒顶装载、不准高空抛洒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。 ⑦在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。 ⑧应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 ⑨制定合理的施工计划，缩短施工周期，减少施工范围，减轻施工扬尘。 ⑩当风力出现4级或以上时应停止施工。在气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘、建筑拆除等作业。 （2）“六个100%”措施 施工工地严格落实“六个100%”措施（即施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化），场地每天洒水6次以上。施工现场渣土运输车辆实行“一不准进，三不准出”管理（即“无证车辆不准进”和“未冲洗干净车辆不准出、不密闭车辆不准出、超装车辆不准出”）。 通过采取上述措施后，确保施工扬尘满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的无组织排放监控浓度限值，有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。项目对大气环境影响较小，施工期影响可接受。 （3）燃油废气的消减与控制 施工期间，运输车辆大部分使用汽（柴）油作燃料，尾气产生量与污染物含量相对较高，为了减轻尾气对周围环境影响，应采取： A、购置车辆尽可能选用尾气排放达到国家规定的排放标准； B、运输线路尽量不穿越人群集中居住区。 C、不在施工现场设置沥青搅拌站，沥青在专业搅拌站制成成品后，由专门运输车运至现场，立即铺设。 本工程施工期采取以上环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。而且施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工期结束后即消失，施工扬尘对周边环境影响较小。 3、地表水环境保护措施 施工期废水主要来自施工人员的施工废水和生活污水。施工废水抽排到沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排； 项目施工期人员不在施工场地内食宿，施工人员的食宿依托附近出租房解决，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政污水管网，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。 施工期生活污水，不直接排放至环境，对水环境影响较小。 4、固体废弃物环境保护措施 施工期产生固废主要为项目施工余方、施工人员的生活垃圾和拆除的固废。 项目施工总挖方量为0.46万m3，总填方量为1.22万m3，借方0.76万m3，弃方量0m3。 项目平均每天安排施工人员约30人左右，生活垃圾产生量约15kg/d，在施工场地收集后由市政环卫统一清运。 5、生态环境保护措施 由于本工程施工主要集中在用地红线内，且施工期打围作业，在采取堆土密目网覆盖、及时清运，雨天停止施工等措施，项目施工对生态环境影响较小。 拟采取的生态防护和恢复措施： （1）工程设计期 本工程施工临时占地主要采取施工场地围栏、防尘网遮盖等工程措施。 （2）施工准备期 施工前对施工人员广泛宣传动植物保护的法律法规与政策，增强他们对生态环境的保护意识，避免对植被进行随意破坏。 （3）施工期 ①严格控制施工作业带区域，尽量减少临时占地；合理安排施工方式，减少土地裸露时间。 ②临时堆土场设置拦挡、遮盖措施，避免雨水冲刷造成水土流失。 ③施工过程中对植被应加强保护、严格管理，严禁乱垦、乱挖、乱占和其他破坏植被的行为，对永久占地造成的植被破坏。 ④基础开挖时，分层开挖，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，分层回填，以便施工结束后尽快恢复植被。 ⑤施工结束后及时清理现场，做到“工完、料尽、场地清”。 - ⑥生态补偿措施：对于砍伐的树木在区域内其他地方实行“砍一种一”的补偿措施，种植植物为区域内现有植物，严禁引进外来物种。 - ⑦材料运输过程中，运输道路应充分利用现有公路。材料运至施工场地后，应合理布置堆放场地，减少对对植被的占压。 |
| --- | --- |
| 运营期生态保护措施 | 1、生态保护措施 项目本身运营期间对周边生态环境无影响。施工结束后，对施工临时占地损坏的植被进行恢复，恢复植被应当为当地物种。 2、电磁环境保护措施 （1）站内平行跨导线相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置，降低工频电场强度和工频磁感应强度。 （2）配电装置采用GIS组合电器，将35kV开关、连线母线组合密封起来，可以大大减少占地，并且对工频电场、工频磁场有很好的屏蔽作用。 （3）将升压站内电气设备接地，以减小工频电场、工频磁场对周边环境的影响。 3、声环境保护措施 为了更好地降低建设项目对周围声环境的影响，建议在设计中应落实以下噪声防止措施，以降低对厂界外噪声的影响。 （1）在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备加强设备的运行管理； （2）储能电站周围种植绿植，减弱噪声传播效果； （3）在主变压器基础垫衬减振材料以达到减振降噪目的； （4）储能电站合理布置电气总平面，主要噪声源远离厂界。 4、地表水环境保护措施 项目设置10名值守人员常驻站内。根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），办公楼无食堂和浴室生活用水定额按先进值10m3/人·a计算。员工办公生活用水量为80m3/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为80m3/a。项目员工生活污水三级化粪池预处理后，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。 5、固体废物环境保护措施 营运期固废主要为废磷酸铁锂储能电池、废旧铅酸蓄电池和生活垃圾。废磷酸铁锂储能电池交由厂家回收处理，厂区内不设置暂存场所；生活垃圾集中收集后交由环卫部门妥善处理。厂内设危废品仓库，待铅酸蓄电池使用寿命结束后，更换的电池应暂存在危废品仓库，定期交由有危险废物处置资质的单位回收处置。铅酸蓄电池日常管理要求： a.废铅蓄电池应存放于耐腐蚀、具有防渗漏措施的托盘或容器中； b.禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸； c.应制定危险废物管理计划和管理台账，危险废物管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物转移情况信息，危险废物管理台账上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放区域、废物出库日期及接收单位名称，危险废物管理台账原则上应存档5年以上； d.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； e.危险废物暂存间必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的规定设置标志；f.盛装危险废物的贮存容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。 6、地下水和土壤环境保护措施 变压器事故油先进入主变正下方集油坑，然后通过排油管引入事故油池。事故油大部分回收利用，不能回收部分为危废，交由相应危废处理资质的单位处理。事故状态下渗流电解液，项目以电池簇为单位配置事故池，单个容量1m3，共设置9个，收集后由有资质的单位回收利用。 为了尽可能减小对地下水和土壤环境的影响，项目的地下水和土壤污染防治措施和对策应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。因此，项目可从以下几方面来加强地下水和土壤影响防治措施： （1）源头控制措施 ①减少污染物的排放量； ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低主变压器油跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 （2）分区防治措施 将储能电站内功能单元所处位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类。将集油坑、事故油池、危废暂存间和蓄电池室划为重点防渗区，采用防渗混凝土抹平，并铺设2mmHDPE或2mm厚其它人工材料，导油管采用钢管并在预埋套管处使用密封材料，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s的要求；将消防小室及砂池、化粪池划为一般防渗区，采用防渗混凝土抹平，确保各单元防渗层达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤10-7cm/s的要求；将配电楼、辅助用房、消防泵房的地面和站内道路划为简单防渗区，采用混凝土硬化地面。 通过采取以上防渗措施，项目的运行不会对地下水、土壤环境造成不良影响。 7、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 1）变压器下方设有储油坑，当出现事故时，变压器油先进入主变正下方集油坑，然后通过排油管引入事故油池。站内事故油池、排油管等设置均为地下布设，上面有混凝土盖板，站区内设有雨污分流系统。事故油池与升压站内雨水收集系统相互独立运行，不会出现变压器油污染环境事故发生。本升压站事故油池容积为95m3，大于最大设备油量（44.75m3），事故油大部分回收利用，不能回收部分为危废，交由相应危废处理资质的单位处理。 不能回收的部分为废油，产生量约为0.05t（事故油量的0.1%），属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW08废矿物油与含矿物油废物类中的900-220-08号危险废物，交由有相应资质的单位处置，满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）8.5条要求。 2）磷酸铁锂电池采用标准尺寸集装箱予以保护，防止储能电站电池电解液泄漏污染环境。集装箱的主要用途是将电池、BMS、通讯监控、消防、智能辅助系统等设备有机的集成到1个标准的单元中，该标准单元拥有自己独立的供电系统、温度控制系统、隔热系统、阻燃系统、火灾报警及可燃气体探测系统、视频监控系统、安全逃生系统、应急系统、消防系统和防爆泄压系统等自动控制和安全保障系统，配备二氧化碳灭火器。为方便收集事故状态下渗流电解液，项目以电池簇为单位配置事故池，单个容量1m3，共设置9个。废磷酸铁锂电池不属于危险废物范畴，因此，事故电解液参照一般工业固体废物的相关环境管理与污染防治要求，收集后由有资质的单位回收利用。 3）危废暂存间重点防渗处理，混凝土硬化+2mm环氧树脂，具有有效防渗能力；设置禁止明火标志，并配置灭火器和火灾报警器。 |
| 其他 | 1、环保管理 （1）施工期环境管理 本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实。建设单位需安排人员具体负责落实项目环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间其他的环保工作和处理施工中出现的环保问题。施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受生态环境管理部门对环保工作的监督和管理。 （2）运营期环境管理 为了贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，加强工程的环境保护的领导和管理，建设单位应设有专职环境保护人员负责环境管理工作，从管理上保证环境保护措施的有效实施。具体工作内容包括： ①贯彻执行国家环保有关法规、政策； ②收集环保有关的法规和制度，并认真做好研究； ③按《建设项目环境保护条例》要求开展项目环境影响评价工作； ④负责根据国家《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，提出项目的环保验收工作方案； ⑤建立工频电场、工频磁感应强度、噪声监测、生态环境现状数据档案； ⑥负责项目日常环境管理及与环保部门的沟通； ⑦检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行； ⑧废变压器油等交由有危险废物处理资质的相关单位进行处置。 2、监测计划 在本工程竣工环境保护验收阶段、运营期等均应进行电磁环境监测，具体监测方案如下所述： 表5-1本工程监测方案一览表 监测因子; 监测时间; 监测频次; 监测点位; 执行标准. 工频电场、工频磁场，等效连续A声级; 竣工环境保护验收; 竣工环保验收：工频电场和磁场各监测点位监测1次；噪声各监测点位昼夜分别监测1次。; 项目厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。. 工频电场、工频磁场; 运营期; 必要时监测; 项目厂界四周; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。. 等效连续A声级; 必要时监测; 项目厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。. |
| 环保投资 | 本工程环保投资估算见表5-2。 表5-2项目环保投资估算表 项目; 工程内容; 投资（万元）. 文明施工; 固废处理; 生活垃圾由市政环卫统一清运；; 1. 扬尘防治; 物料堆放均覆盖防尘网、定期洒水、围栏水雾喷淋装置; 2. 施工场地围栏; /; 4. 施工废水处理; 沉淀池1座. 污水处理措施; 生活污水处理; 化粪池及管道; 8. 噪声治理措施; 选择低源强设备; 选用低噪声施工设备，采购噪声低于60dB（A）的主变。; 已列入主体投资. 事故油池及其配套设施; 事故油池、集油坑采取重点防渗措施; 30. 危废暂存间; 采取重点防渗措施; 10. 生态保护措施; 植被恢复; —. 其他; 环境管理与监测; 2. 运行维护; 3. 合计; /; 60. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 拟采取的生态防护和恢复措施： （1）工程设计期 本工程施工临时占地主要采取施工场地围栏、防尘网遮盖等工程措施。 （2）施工准备期 施工前对施工人员广泛宣传动植物保护的法律法规与政策，增强他们对生态环境的保护意识，避免对植被进行随意破坏。 （3）施工期 ①严格控制施工作业带区域，尽量减少临时占地；合理安排施工方式，减少土地裸露时间。 ②临时堆土场设置拦挡、遮盖措施，避免雨水冲刷造成水土流失。 ③施工过程中对植被应加强保护、严格管理，严禁乱垦、乱挖、乱占和其他破坏植被的行为，对永久占地造成的植被破坏。 ④基础开挖时，分层开挖，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，分层回填，以便施工结束后尽快恢复植被。 ⑤施工结束后及时清理现场，做到“工完、料尽、场地清”。 - ⑥生态补偿措施：对于砍伐的树木在区域内其他地方实行“砍一种一”的补偿措施，种植植物为区域内现有植物，严禁引进外来物种。 ⑦材料运输过程中，运输道路应充分利用现有公路。材料运至施工场地后，应合理布置堆放场地，减少对对植被的占压。 | 生态保护措施得到落实，生态恢复情况良好，未对项目沿线以及生态敏感区生态环境造成明显影响。 | 营运期生态环境保护措施主要是施工期结束后，及时对储能电站的裸露地面进行绿化，以减轻地表裸露造成的水土流失。 运营期做好加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 | 生态保护措施得到落实，生态恢复情况良好，未对项目沿线以及生态敏感区生态环境造成明显影响。 |
| 水生生态 | — | — | — | — |
| 地表水环境 | 施工废水抽排到沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排； 施工期生活污水经化粪池处理达标后，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。 | 不外排 | 员工生活污水三级化粪池预处理后，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放。 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | — | — | 做好分区防渗措施 | 分区防渗 |
| 声环境 | ①在施工前先沿站址红线修建围栏，高2.3m。②本项目土建施工主要集中在主变和配电楼处，距场界有一定距离。③优先使用低噪声施工工艺和设备。④禁止夜间（22:00～次日6:00）进行产噪作业。⑤施工单位应加强现场管理，加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭；尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。⑥合理安排运输路线和时间，建筑材料运输车辆临近保护目标时低速行驶、禁止鸣笛。 | 噪声 不扰民 | 选择低噪声设备，减振、消声、距离衰减等措施。 | 项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准。 |
| 振动 | — | — | — | — |
| 大气环境 | ①施工前须制定控制工地扬尘方案；②施工场地在非雨天时适时洒水；③装运土方时控制土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆应采取密闭存储，如设防尘布苫盖或者专门的存储间。④施工现场土方开挖后应尽快回填，不能及时回填的裸露场地，应采取洒水、覆盖等防尘措施。工程完毕后及时清理施工场地。⑤施工现场四周设置不低于2.5m围挡，围挡上设置喷雾降尘设备。⑥施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘的产生。⑦应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值。 | — | — |
| 固体废物 | 生活垃圾在施工场地收集后由市政环卫统一清运。 | 生活垃圾统一清运。 | 生活垃圾由市政环卫清运；危废交由有资质的单位回收处置；废磷酸铁锂电池交由厂家回收处理。 | 生活垃圾是否合理处置；签订固废处理协议。 |
| 电磁环境 | — | — | ①平行跨导线相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置；②配电装置采用GIS，将35kV开关、连线母线组合密封起来；③站内电气设备接地。 | 公众曝露区工频电场强度满足4kV/m限值要求，工频磁感应强度满足公众曝露控制限值（100μT）要求。 |
| 环境风险 | — | — | 储能电站内设置1座事故油池，事故油经主变下方集油坑收集后，由导油管排入事故油池；事故油池、集油坑及导油管均采用防渗、防腐结构。同时，制定事故应急预案和定期检查等。 | 集油坑和事故油池采取重点防渗措施。 |
| 环境监测 | — | — | ①本工程建成投运后竣工环境保护验收监测1次； ②遇公众投诉时，开展监测。 | ①项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准；②电场强度和磁感应强度满足《电磁环境控制限值》GB8702-2014要求。 |
| 其他 | — | — | — | — |

# 七、结论

通过对拟建项目的分析、对周围环境质量现状的调查，以及项目主要污染物对环境的影响分析等工作，得出如下结论： 项目符合国家产业政策、电网规划、当地城市规划以及惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案。本项目在设计过程中采取了一系列的环境保护措施，建设单位在严格落实本环境影响报告表提出的各项污染治理措施的基础上，本项目的环境影响将得到有限的控制，对周围环境影响可控制在较小的范围内。 因此，本项目的建设从环保角度而言是可行的。

惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站

新建项目电磁环境影响专项评价

建设单位：惠州欣城新能源有限公司

评价单位：广东艾格芮生态科技有限公司

编制时间：      2025年8月

1前言

随着社会经济发展，能源及环境问题日益引起全社会的关注，可再生能源的开发与利用显得越来越迫切。近年来，我国面临着煤、石油、电供应全面紧张的局面，能源供应与环境容量一直是社会经济发展的重要制约因素。

在可再生能源取得良好发展成绩，并呈现良好发展势头的背景下，保障并网和消纳是推动行业高质量发展的重要措施之一，《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出了鼓励可再生能源发电企业自建合建、购买调峰资源等方式，以及增加并网规模的政策措施和运行管理要求，有利于发挥政府、企业、市场多方能动性，引导市场主体多渠道促进可再生能源发展，有效推动双碳目标顺利实现。“十四五”时期是我国实现碳达峰目标的关键期和窗口期，也是新型储能发展的重要战略机遇期。随着电力系统对调节能力需求提升、新能源开发消纳规模不断加大，新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性更好，优势逐渐凸显，加快推进先进储能技术规模化应用势在必行。

储能电站独立参与到调峰、调频、备用等辅助服务市场中，进一步保障电网的稳定运行，并提高电网对可再生能源的灵活性的适应能力，能够获得调峰、调频等辅助服务。储能电站的投运具有保障和提升电力系统安全性、可靠性的作用，兼具经济效益和社会效益。其经济效益又可分为显性效益和隐性效益。显性效益在于获得对电网调峰时的调峰补偿。本项目建设于惠州市博罗县境内，根据本项目所在地区的经济现状及近、远期发展规划、电力系统现状及发展规划，结合地区能源供应条件，以及广东省节能减排和大气污染治理的需要，本项目的开发是十分必要的。

惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目配套220kV升压站工程，该升压站属附属设施，位于该项目厂区范围内，该220kV升压站为输变电工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）附录B的要求，需设置电磁环境影响专题评价。

2编制依据

2.1法律法规

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；

《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）；

《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，生态环境部令第16号）；

《广东省环境保护条例》（2018年11月29日修正）。

2.2环境影响评价标准及规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）；

- 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

- 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）；

- 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

- 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）。

2.3评价其它文件

（1）惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目电磁环境监测报告；

（2）《惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目可行性研究报告》。

3评价因子、标准、等级与评价范围

3.1评价因子

根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，本工程电磁环境影响评价因子如下表。

表3-1项目评价因子

| 评价时段 | 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 电磁 | 电场强度 | 电场强度 | V/m |
|  |  | 磁感应强度 | 磁感应强度 | μT |

3.4评价标准

工频电场：电场强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值，即电场强度公众曝露控制限值4kV/m作为居民区工频电场评价标准；

工频磁感应强度：执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值，即磁感应强度公众曝露控制限值100µT作为磁感应强度的评价标准。

3.5评价范围与评价等级

本项目新建的220kV升压站建设属于户外式，根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，项目评价等级、评价范围如下。

表3-2项目评价范围与评价等级

| 序号 | 项目建设内容 | 等级划分依据 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目为交流，220kV户外式变电站 | 属于“表2输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级”中“交流-220~330kV-变电站-户外式” | 二级 | 项目站界外40m内区域。 |

图3.1电磁环境影响评价范围图

4电磁环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，项目评价范围（站界外40m内区域）内无电磁环境保护目标。

5项目概况

惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目（规划容量200MW/400MWh），储能区位于规划区域东侧，分为3个储能区域，共由42个5MW/10MWh储能单元组成（正常运行40个储能单元，2个储能单元备用），每个储能单元由2个储能电池舱及1个PCS升压一体舱构成。新建1座220kV升压站，主变容量1×240MVA；再由升压站新建1回220kV线路接入到220kV格物站220kV出线间隔。

本次评价只针对储能区及升压站区域建设内容进行评价，220kV送出线路及间隔扩建工程不在本次评价范围内，另行编制环评。

6评价区域电磁环境现状

2025年4月29日，建设单位委托深圳市源策通检测技术有限公司对惠州欣城新能源有限公司200MW/400MWh独立储能电站新建项目的电磁环境进行了现状监测。

6.1监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

6.2监测仪器

仪器名称：电磁场探头/场强分析仪

仪器型号：LF-01/SEM-600

仪器编号：C-0632（主机）/G-0632（探头）

生产厂家：北京森馥科技股份有限公司

测量范围：0.01V/m~100kV/m（电场）1nT~10mT（磁场）

校准单位：深圳市计量质量检测研究院

校准证书编号：JL2407946781

校准有效期至：2025-06-03

6.3质量保证

本工程环境现状监测单位深圳市源策通检测技术有限公司，通过了计量认证，具备完整、有效的质量控制体系。

深圳市源策通检测技术有限公司质量管理体系：

（1）计量认证

深圳市源策通检测技术有限公司通过了广东省市场监督管理局的资质认定（检验检测机构资质认定证书编号：202219113668），有效期至2028年3月02日。

（2）仪器设备管理

①管理与标准化；②计量器具的标准化；③计量器具、仪器设备的检定。

（3）记录与报告

①数据记录制度；②报告质量控制。

6.4监测时间及气象状况

测量时间为2025年4月29日，天气无晴，风速2.5m/s，东南风，温度31℃，相对湿度52%。

6.5电磁环境现状监测与评价

6.5.1监测方法

工频电场、工频磁场环境现状监测按《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ681-2013）进行，监测时空气湿度小于80%。

6.5.2监测点位布置

6.5.2.1布点原则

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中6.3.2相关要求，本项目电磁环境监测布点应遵循以下原则：

（1）电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主；对于无电磁环境敏感目标的输电线路，需对沿线电磁环境现状进行监测，尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区、环境特征及各子工程的代表性；站址的布点方法以围墙四周均匀布点为主。

（2）监测点位附近如有影响监测结果的其他源项存在时，应说明其存在情况并分析其对监测结果的影响。

6.5.2.2环境现状监测点位布置

（1）新建储能电站

本次在站址围墙四周均匀布设了4个电磁环境监测点，能反映新建站址处电磁环境现状。

（2）保护目标

项目储能站评价范围内无电磁环境保护目标，不布设点位。

具体监测布点见表6-1。监测报告见附件8，监测布点见下图6-1。

表6-1项目电磁环境监测布点一览表

| 点位编号 | 点位名称 | 监测内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目储能电站厂界东侧 | 工频电场、磁感应强度 | / |
| 2# | 项目储能电站厂界西侧 | 工频电场、磁感应强度 | / |
| 3# | 项目储能电站厂界南侧 | 工频电场、磁感应强度 | / |
| 4# | 项目储能电站厂界北侧 | 工频电场、磁感应强度 | / |

图6-1检测点位示意图

6.5.2.3现状监测合理性分析

（1）本次在站址围墙四周均匀布设了4个电磁环境监测点，能反映新建站址处电磁环境现状。满足《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)中关于“站址的布点方法以围墙四周均匀布点为主”的要求。

（2）项目储能站评价范围内无电磁环境保护目标，不再单独布点。

6.5.2.4现状监测布点与监测规范符合性分析

监测工频电场时，监测人员与监测探头距离不小于2.5m，监测探头与固定物体的距离不小于1m；监测工频磁场时，监测探头用1个小的手柄支撑，并调整探头，使其位置在监测值最大方向。

上述监测点位符合《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）规范。

6.5.3监测频次

每个点每天监测1次，每次测量观测时间≥15s，共测1天。

6.5.4监测项目

测距离地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。

6.5.5工频电场、工频磁场环境现状监测结果

工频电场、工频磁场环境现状监测结果见下表。

表6-2本工程工频电场强度、工频磁感应强度现状值监测结果

| 监测点位 | 测量项目 | 测量结果 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目储能电站厂界东侧 | 工频电场强度 | 0.23 | 4000 | V/m |
|  | 工频磁感应强度 | 0.0068 | 100 | μT |
| 项目储能电站厂界西侧 | 工频电场强度 | 0.23 | 4000 | V/m |
|  | 工频磁感应强度 | 0.0058 | 100 | μT |
| 项目储能电站厂界南侧 | 工频电场强度 | 0.58 | 4000 | V/m |
|  | 工频磁感应强度 | 0.0060 | 100 | μT |
| 项目储能电站厂界北侧 | 工频电场强度 | 0.35 | 4000 | V/m |
|  | 工频磁感应强度 | 0.0059 | 100 | μT |
| 备注：参照《电磁环境控制限值》(GB8702-2014）表1中0.05kHz的公众曝露控制限值。 |  |  |  |  |

6.5.6工频电场、工频磁场环境现状评价

综上，本次监测4个点位的工频电场强度均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露区4kV/m的评价限值；本次监测4个点位的工频磁感应强度远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露区100μT的评价限值。项目区电磁环境质量良好。

7项目电磁环境影响预测与评价

7.1评价方法

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）相应规定，本工程升压站电磁环境影响评价采用类比分析的方法进行预测评价，类比变电站为惠州220kV荣田变电站。

7.2类比对象选择的原则

工频电场主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场主要取决于电流及关心点与源的距离。

储能电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的储能电站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同储能电站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于储能电站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于储能电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为储能电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多储能电站的电磁环境的类比监测结果，储能电站周围的工频磁场远小于100μT的限值标准，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

7.3类比对象

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中8.1.1.1节类比对象的选取原则，类比对象的建设规模、电压等级、容量、总平面布置、占地面积、架线型式、电气形式、围墙形式、环境条件及运行工况应与本建设项目相类似，本工程选择惠州220kV荣田变电站作为的类比对象。本工程升压站与类比变电站的可比性分析情况见下表。

。

表7-1类别升压站与本工程升压站比较表

| 主要指标 | 类比工程 | 评价工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 惠州220kV荣田变电站 | 本项目220kV升压站 |  |
| 主变电压等级 | 220kV | 220kV | 此项为关键因素。相同，可类比。 |
| 主变数量及容量 | 3×240MVA(测量时) | 1×240MVA | 此项为关键因素。本项目总容量小于类比项目,按保守考虑，可类比。 |
| 电气布置形式 | 主变，GIS：户外布置 | 主变，GIS：户外布置 | 此项为关键因素。电气布置形式一致，可类比 |
| 220kV出线数量和型式 | 6回，架空出线 | 1回，架空出线 | 此项为关键因素。本项目出线回数小于类比项目，按保守考虑可类比（送出线工程不在本次评价范围内）。 |
| 占地面积m2 | 11500 | 2906升压站区） | 本项目升压站区占地面积小于类比项目，但占地面积为非关键因素，并且本项目升压站与四周厂界的距离为19～108米，类比项目变电站与四周厂界的距离为19～65米，类比项目变压站与厂界距离比本项目小，按保守考虑，可类比。 |
| 环境条件 | 变电站评价范围内无变电站、电视塔、广播电台、雷达、卫星通信、微波等产生影响电磁环境的设施。 | 项目评价范围内无变电站、电视塔、广播电台、雷达、卫星通信、微波等产生影响电磁环境的设施。 | 相同，可类比。 |
| 运行工况 | 正常运行 | 正常运行 | 相同，可类比。 |

由上表可知，本项目升压站和惠州220kV荣田变电站平面布置情况（均为户外布置）、电压等级（均为220kV）一致。2荣田变电站主变数量为3台，大于本项目升压站主变数量1台。荣田站的220kV出线方式为6回，大于本项目220kV出线方式1回。荣田站占地面积大于本项目。类比项目及本项目周边无其他设备干扰。因此，理论上荣田站工频电磁场对环境的影响比本的影响更大。

综上，采用惠州220kV荣田变电站项目类比预测本项目建成后的工频电场、工频磁场是合理可行的。

7.1.2类比监测

（1）监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

（2）测量仪器：仪器名称：NBM-550/EHP-50D型综合场强测量仪；

（3）监测单位：广州穗证环境检测有限公司；

（4）测量布点

变电站四个边界及站内，以及以变电站南侧围墙为监测原点，沿垂直于围墙方向进行，测点间距5m，顺序测至围墙外50m处止。监测布点图见下图。具体布点图详见图7.4-1。

（5）监测时间及气象状况

2021年11月6日10：00~11：00；天气多云，温度19~31℃，相对湿度65%，气压101.8kPa，风速1.8m/s。

图7-1惠州220kV荣田变电站监测布点示意图

（6）监测期间运行工况

表7-2惠州220kV荣田变电站监测时运行工况一览表

| 项目 | 电压U(kV) | 电流I(A) | 有功功率P(MW) | 无功功率P(MVar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#主变 | 222.56 | 215.64 | 45.26 | 8.5 |
| 2#主变 | 218.93 | 213.52 | 41.18 | 7.4 |
| 3#主变 | 219.55 | 213.29 | 41.44 | 7.3 |

7.4类比监测结果与评价

- 惠州220kV荣田变电站工频电场强度和工频磁感应强度类比监测结果见表7-3。监测报告见附件7。

表7-3惠州220kV荣田变电站类比监测结果

| 测点 编号 | 监测点名称 | 工频电场强度(V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 变电站四周 |  |  |  |
| 1# | 变电站东侧围墙外5m处 | 49.8 | 0.372 |
| 2# | 变电站南侧围墙外5m处 | 57.2 | 0.383 |
| 3# | 变电站西侧围墙外5m处 | 29.1 | 0.373 |
| 4# | 变电站北侧围墙外5m处 | 12.6 | 0.258 |
| 衰减断面 |  |  |  |
| DM1# | 变电站西南侧围墙外5m处 | 57.2 | 0.383 |
| DM2# | 变电站西南侧围墙外10m处 | 48.5 | 0.321 |
| DM3# | 变电站西南侧围墙外15m处 | 45.3 | 0.289 |
| DM4# | 变电站西南侧围墙外20m处 | 44.1 | 0.266 |
| DM5# | 变电站西南侧围墙外25m处 | 40.4 | 0.248 |
| DM6# | 变电站西南侧围墙外30m处 | 40.1 | 0.241 |
| DM7# | 变电站西南侧围墙外35m处 | 38.0 | 0.232 |
| DM8# | 变电站西南侧围墙外40m处 | 35.8 | 0.230 |
| DM9# | 变电站西南侧围墙外45m处 | 32.5 | 0.263 |
| DM10# | 变电站西南侧围墙外50m处 | 25.6 | 0.244 |
| 标准限值 | / | 4000 | 100 |

从表7-3可以看出：监测4个工频电磁场现状值测量点位的工频电场强度在12.6～57.2V/m之间，所有点位工频电场强度均小于4kV/m。工频磁感应强度在0.258～0.383μT之间，所有点位工频磁感应强度均小于100μT。均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值要求。

通过类比监测可以预测，本项目储能电站建成投产后，其周围的工频电场强度、磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中表1公众曝露控制限值（4kV/m和100µT）要求。

7.5项目储能电站投运后电磁环境影响评价

综上所述，本工程投运后，拟建220kV储能电站四周厂界外5m处的工频电场强度、工频磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的频率为0.05kHz的公众曝露控制限值要求，即电场强度4000V/m、磁感应强度100μT。

8电磁环境保护措施

为降低项目对周围电磁环境的影响，建设单位应采取以下措施：

（1）站内平行跨导线相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置，降低工频电场强度和工频磁感应强度。

（2）配电装置采用GIS组合电器，将35kV开关、连线母线组合密封起来，可以大大减少占地，并且对工频电场、工频磁场有很好的屏蔽作用。

（3）将升压站内电气设备接地，以减小工频电场、工频磁场对周边环境的影响。

（4）保证升压站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接触部位均连接紧密，以减小因接触不良而产生的火花放电。

（5）升压站四周采用实体围墙，提高屏蔽效果。

9专项评价结论

9.1电磁环境评价结论

本项目升压站和惠州220kV荣田变电站平面布置情况（均为户外布置）、电压等级（均为220kV）一致。荣田变电站主变数量为3台大于本项目升压站主变数量1台。荣田站的220kV出线方式为6回，大于本项目220kV出线方式1回。荣田站占地面积大于本项目。类比项目及本项目周边无其他设备干扰。因此，理论上荣田站工频电磁场对环境的影响比本的影响更大，因此以惠州220kV荣田变电站类比本项目投产后产生的电磁环境影响是保守的，具有可类比性的。通过类比监测可以预测，本项目投产后，围墙外产生的工频电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的频率为0.05kHz的公众曝露控制限制值要求（电场强度4000V/m、磁感应强度100μT）。

9.2建议

本工程建成后，建设单位如需对其改扩建，必须按照《环境影响评价法》的要求向生态环境主管部门进行申报，并按照相关规定办理环境保护手续。