长宁镇农村生活污水处理设施运营维护方案

为提升农村生活污水治理水平，改善农村人居环境，结合实际，制定以下生活污水池运营维护方案：

一、运营管理公司须具备生活污水站点、管网、流域水环境运营维护服务的经营范围及相关处理工艺专业技术，应按照有关法律法规和监测技术指南等规定制定相应的运营管理、维护方案和安全操作规程，并建立明确的岗位责任制。对各类设施，设备应按照设计的工艺要求使用。

二、各类设施设备的运营须符合标准，如发现异常情况，应采取相应的措施并及时上报相关主管部门。

三、处理设施的运营稳定率应达到95%、设备的综合完好率应达到90%。维修人员应按设备使用要求定期检查消防、安全等防护设备，如有问题，须立即更换。运营检测项目应符合国家环境检测技术规范的要求。

- 四、各类型处理技术设施维护。（应按照城镇污水处理厂运营、维护及安全技术规程）

- 1、格栅：定期安排巡检，发现有大量杂物应及时清理；

- 2、集水井、调节池、沙井：设置提升泵的集水池、调节池要经常检查潜污泵等工作状态、池底污泥蓄积情况是否正常等及定期清掏，防污水溢出；

- 3、沉淀池：保证出水疏通，及时清理表面浮渣，如有污泥上浮等现象应适当加大或减少沉淀池停留时间；

- 4、厌氧池、缺氧池：

- ①及时清除池体内泡沫、漂浮物等垃圾，保持进出水槽清洁；

- ②定期排放厌氧池、缺氧池中的污泥；

- ③定期检查池体内填充料有无松动、缠绕、板结等现象，情况严重的应及时组织维修。

- 好氧池：池体内曝气存在不均匀现象时应对鼓风机及管路进行检查，确认是否有漏气、堵塞等问题；

6、养护池周边绿化，定期修剪及补种植物；

7、定期清理调节池池体内淤泥；（半年一次）

8、定期排查及冲洗沿线管网；（一年一次用高压水车冲洗）

9、定期维护及清洗一体化设备内配套、配件；（按设备手册规范操作）

10、定期检查维护设备箱体；（一年一次防腐维修）

11、定期维护护栏及线路；（一个季度一次）

12、保持设施内外墙无破损、裂缝及表面清洁。

五、人工湿地的做到每周两次巡查，一体化设备的做到两天一次巡查，并做好台账记录,一年最少要通过具备检测资质的公司出具两次以上水质检测报告给甲方。