关于惠州博罗110kV榕东变电站整体迁移工程一次设备

询价采购文件补充说明

一、询价文件中存在与设计单位技术协议型号规格或数量不吻合的设备，请以下为准：

- 110 kV配电装置：

| 对应序号 | 名称 | 型号 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ５ | 110kV氧化锌避雷器 | YH10WZ-108/281 | 单相、户外、敞开式、不带间隙金属氧化物避雷器, 附动作及泄漏电流监测器。带自动放电记录器(带在线监测功能),硅橡胶外套 型 号: (H)Y10W-108/281,额定电压: 108kV 最高持续运行电压:84kV,标称放电电流: 10kA 最大雷电冲击残压(8/20s): 268kV, 方波通流容量:800A,防污等级:Ⅳ级, 泄漏比距: 3.1cm/kV(126kV计) | 台 | 15 | 新增设备，外护套形式：瓷外套/硅橡胶外套 |

２.10kV配电装置：

| 对应序号 | 名称 | 型号 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ７ | 10kV电容器开关柜 | XGN2-12(FZ)/Q-08T | 额定电压12kV，额定电流1250A，全工况一般"五防"柜。内装上隔离刀GN30-12DQ/1250A，热稳定31.5kA(4S)，动稳定80kA；内装下隔离刀GN30-12Q/1250A，热稳定31.5kA(4S)，动稳定80kA；ZN28-12Q，1250A，31.5kA，配弹簧操作机构，工作电压DC220V；LZZB8-10D2，热稳定63kA(1S)，动稳定100kA，600/5A，10P40/0.5S/0.2S，20/20/20VA，3只；一套带电显示装置，主母线2×(TMY-120×10)，引下线TMY-80×6，柜底电缆出线，1100×1200×2650（宽×深×高）。 | 面 | ２ | 利用原有设备，更换原I段母线电容器柜的电流互感器 |

３.35kV配电装置（配套110千伏旭升变电站扩建35千伏七级水电站间隔工程）：

| 对应序号 | 名称 | 型号 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ | 35kV隔离开关 | GW4-35DW | 三相水平开断式户外隔离开关，35kV, 1250A,带单接地刀,三相联动,Ⅳ级防污。主刀配交流380/220V CJ6型电动机构,辅助开关20级,，地刀配CS11G手动机构 | 组 | 1 | 新增设备 |
| ４ | 35kV户外真空断路器 |  | 户外真空断路器，40.5kV， 2000A 31.5kA 弹簧操动机构,分合闸操作电压: 直流 110V， 电动机：直流 110V。 | 组 | 1 | 新增设备 |

二．询价文件中存在漏项的设备：

１.10kV配电装置：

| 序号 | 名称 | 型号 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 母排 |  | TMY-120×10 | 米 | 267 | 用于开关柜改造，数量暂定，以实际发生量为准。 |

２. 35kV配电装置（配套110千伏旭升变电站扩建35千伏七级水电站间隔工程）：

| 序号 | 名称 | 型号 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 10kV电流互感器 (更换) |  | LZZB8-10D2，热稳定63kA(1S)，动稳定100kA，800/1A，10P40/10P40,10/10VA； 400-600-800/1A,0.5S/0.2S，10/10VA，3只； 更换110kV旭升站1面10kV馈线开关柜柜内电流互感器（接入35千伏七级电站出线柜） | 组 | 1 | 新增，用于更换10kV馈线柜内CT。 |