附件1

一体化净水设备询价技术文件

以地面水为水源，将絮凝、沉淀(或澄清)、过滤三个净化过程组合在一体内的饮用水净水装置称为饮用水一体化净水设备。

（一）、拟建水厂（饮用水安全工程）基本情况

1．水源是山水溪水的自流水；

2．设备房与水源水高程： 约20  m ;

3. 拟建水厂制水量： 500 m3 /d ,日制水量500m3(日制水23h),

4.水源水质情况（超标项目）：  浊度、细菌（其它符合GB3838Ⅱ类 ）

（二）、全水力一体化净水设备的工艺流程：

混凝剂                                消毒剂

↓                                       ↓

原水→（快速管道混合→混凝反应室→沉淀区→过滤区）→清水箱→用户

（三）、全水力一体化净水设备的结构

一体化净水设备将传统自来水厂的三大池，混凝（Coagulation）、沉淀（Precipitate）、过滤池（filtration）设计并制造在同一钢质圆柱壳体内,再辅以加药装置、管道混合器、消毒装置、外接管道(原水进水管、排水、排泥、放空、反冲洗等)，即成为一个成套的常规工艺的中、小型压力式净化处理设备，完成了生活饮用水全处理过程，出水水质达到GB5749-2006标准的要求，净水时间约25-30min。它具有净化效率高、扩容便捷、占地面积小、操作管理简便、造型美观、建设周期短、运行成本低等优点，特别适用于中小型的农村饮水安全工程。

（四）、设计要点

水源水是水溪水通过管道供应，要在原来的基础上，保留水压、不用电进行制水和反冲洗，消毒可用次氯酸纳投加或二氧化氯发生器，混凝剂用固体聚合氯化铝。

本设备制水和反冲不用电,不采用虹吸过滤池,充分利用原来的水压（水头损失小,约1m左右）。建造成本低，建设周期短、运行成本低和操作简单、管理方便、设备耐用、保修期长、终生维护。

（五）、技术参数

（1）反冲洗强度10-15L/m2·s、

（2）滤速6-12m/h

（3）工作压力：0.04-0.3MPa

（六）、适用范围：

一体化净水设备适用于水源水质浊度常年100NTU左右，瞬时不超过1500NTU，其它指标符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水的要求。

（八）、设备房平面

（1）设备房面积：约20 m2。

（2）加药房面积：20 m

（九）、一体化净水设备清单

一体化净水设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 企业或品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原水 | 原水进水量>30m3/h,达到设备进水口扬程>10m，DN110。 | 用户自备 | 套 | 1 |
| 2 | 加药泵 | 15L/H | 合资 | 台 | 1 |
| 3 | 加药箱 | PE 500L | 国产 | 个 | 1 |
| 4 | 混凝设备 | 快速混合器 | 国产 | 个 | 1 |
| 5 | 一体化净水设备滤罐 | 规格：>ф2000 >总高3900H | 国产 | 台 | 1 |
|  |  | 材质:A3碳钢,内涂环氧树脂，外涂高级防锈漆 |  |  |  |
|  |  | 混合：管道混合器 |  |  |  |
|  |  | 反应：折板反应 |  |  |  |
|  |  | 沉淀：斜管（PE） |  |  |  |
|  |  | 滤料:石英 |  |  |  |
|  |  | 滤层:总厚度>900mm |  |  |  |
|  |  | 进水口：DN110 |  |  |  |
| 6 | 自动反冲洗 | 进水、反冲洗排污阀门 | 国产 | 批 | 1 |
| 7 | 连接管 | 镀锌管 | 国产 | 批 | 1 |
| 8 | 控制系统 |  |  | 套 | 1 |
| 10 | 消毒装置 | 投加次氯酸纳（15L/H） |  | 套 | 1 |
| 11 | 安装调试 |  |  | 次 | 1 |
| 12 | 运费 |  |  | 次 | 1 |
| 13 | 培训费 |  |  | 批 | 1 |

备注：

- 备注：制水量:500m3/d,制水量按滤速8-12m/h计，甲方（业主）的原水进水管、清水出水管和排污管、反冲洗管应安装到一体化设备接口处并对接。甲方二相电源电线应安装到一体化设备电源接口处。

- 安装净水设备的砼基础由甲方施工。设备房面积应>4×5m=>20m2，配套加药房20m2。水箱基础高于设备房2m。

(十)售后服务承诺

1 制造供应商在安装点150km内有固定售后服务机构并配有维修工程师。

2.在设备调试运行后将提供基本操作培训和常见故障排训。

3.提供设备的使用说明和维护方案。

4.提供维修服务电话。

5.整机保修为1年。

6.从项目最终验收投入使用之日起1年内，对设备实行三包。在保修期内，发现由于设备材料、设计或工艺不良造成的故障，应及时研究故障原因，并迅速修复或免费进行更换，使采购人满意。

7.在保修期后，对设备实行终身维修。

- (十一)设备物点

- . 水质稳定

一体化净水设备采用常规水处理工艺,具有较好水质稳定性,即使在大雨滂沱的时刻，系统仍然稳定地产生达标饮用水，能达到标准要求，水质稳定，设备配备自动运行的性能。

2. 具有耐污染性能和自动运行

具有耐污染性能，在高浊度或有污染的原水，利用科学设计，自动排污功能，能够长期稳定的运行，运行可以完全实现自动化，管理方便；

3.标准化、模块化配置

一体化净水设备配备标准化模块化，根据供水量的大量，增加标准化模块化的超滤膜，达到集约化生产。他施工周期缩短，一般2周左右即可施工安装完毕，占地面积仅为传统工艺的1/3，可节省大量宝贵的土地资源；

4.投资运行成本低

因工艺简单，处理规模灵活，净化处理系统的投资成本和运行成本都低于传统工艺，而且砂更换的成本低；依靠水力进行制水和反冲洗,节约运行成本,非常适合农村地区.

5. 设备安全可靠

设计科学、合理，出水水质符合客户要求或满足生活饮用水卫生标准。所选用立昇设备质量可靠，易于进行故障检查，具备自动报警、自动关机功能。

所选用的立昇产品均质量可靠，性能优秀，设备可24h连续运行。经过长期的实际应用，产品在国内享有良好的信誉。

6. 设备先进并且经济

在保证设备质量安全，供水水质可靠的前提下，降低系统造价和产水成本，达到性价比的最优化，充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。

在确保功能可靠、运行稳定、灵活性强、操作管理方便的前提下，尽量采用简便易行的处理工艺，降低工程投资和运行费用，同时取得较好的处理效果。