博罗县人民医院

院内单一来源采购谈判文件

采购项目名称：S5-1成人纯净波单晶体心脏探头、

成人心脏图像软件、腹部造影软件

采购项目编号：YG-SB20190121

招标管理办公室编制

2019年2月11日

目      录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  谈判响应文件格式

第一部分 谈判邀请函

各（潜在）供应商:

博罗县人民医院S5-1成人纯净波单晶体心脏探头、成人心脏图像软件、腹部造影软件拟进行院内单一来源采购谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商报名响应。

一、该项目属于下列第1种情形：

1.只能从唯一供应商处采购的；

2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

4.法律法规规定的其他情形。

- 二、采购项目名称：S5-1成人纯净波单晶体心脏探头、成人心脏图像软件、腹部造影软件

三、采购项目编号：YG-SB20190121

四、采购预算：

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 （万元） | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S5-1成人纯净波单晶体心脏探头 | 支 | 18.05 | 1 | 18.05 | 应用于飞利浦EPIQ5彩超 |
| 2 | 成人心脏图像软件 | 套 | 13.85 | 1 | 13.85 |  |
| 3 | 腹部造影软件 | 套 | 15.1 | 1 | 15.1 |  |
| 合计 |  |  | 47 |  | 47 |  |

五、拟参加谈判的供应商应当在2019年2月11日起至2019年2月18日（上午08:00-12:00，下午14:30-17:30，法定节假日除外）到博罗县人民医院招标管理办公室报名，谈判文件请自行在挂网招标公告中下载附件。

六、谈判响应文件递交截止时间：2019年2月25日14时40分（北京时间）

七、谈判响应文件送达地点：广东省博罗县人民医院3号楼6楼招标管理办公室。

八、谈判时间：2019年2月25日15时00分（北京时间）

九、谈判地点：广东省博罗县人民医院3号楼6楼招标管理办公室。

采购人：博罗县人民医院

联系人：朱先生/陈先生                         电话：0752-6299171

联系地址：广东省博罗县罗阳街道桥西六路十六号  邮编：516100

博罗县人民医院

2019年2月11日

第二部分　采购项目内容

- 供应商资格

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人；

2、响应供应商应具有独立承担民事责任的能力；

3、响应供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、响应供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障的资金的证明；

6、响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，以国家企业信用信息公示系统/信用中国/中国政府采购网查询结果及我院黑名单记录为准，须提供界面截图；

7、响应供应商应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）；

8、响应供应商所投货物应依法取得本项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》或免注册的备案凭证/规定条文（注册证过期须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家食品药品监督管理局受理的医疗器械注册申报通知书）；

以上项目均不接受联合体参加投标，不允许响应供应商对各谈判项目进行分包或转包；

- 谈判人必须满足以上资格要求，如出现对任意一条不满足的，谈判小组有权决定是否投标有效。

- 谈判项目一览表

见谈判邀请函

三、谈判基本要求

1、本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如响应供应商所投标货物、服务与具体要求存在负偏离，且谈判小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，谈判小组在符合性审查时将不予通过，确定为响应无效。

响应谈判人必须严格按照谈判/响应文件的内容进行填写，如不能填写请提供说明。

2、本文件中的技术参数为参考技术指标，谈判人所投的货物的原则上对应谈判要求的品牌技术参数，应等同于或优于谈判文件中的参考技术参数,至少应提供对主要技术参数的投标证明材料；如有不同品牌产品投标的，应提供确保拟投产品具有通用性或者可以匹配使用谈判配用机型的第三方证明材料，如不能提供材料证明匹配性或通用性按投标无效处理。

3、谈判人须提供独立的 “报价单”一份、谈判文件上册 (资格性文件)二份及谈判文件下册四份，并各自独立密封提交，否则其投标将被拒绝。所有复印资料应清晰，如因资料不清晰产生的废标或扣分等后果由谈判人自行负责。

谈判报价不得高于单包内各单项的预算价格，高于按谈判响应无效处理。

四、采购项目技术参数指标（规格、技术参数/方案、配置）要求：

1、S5-1成人纯净波单晶体心脏探头

| 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 备注 |
| ★1 | 用途 | 可用于飞利浦EPIQ5彩超，原厂探头 |  |
| 2 | 探头类型 | 相控阵探头。 |  |
| ▲3 | 工作频率 | 1～5MHZ。 |  |
| ▲4 | 最大探测深度 | ≥140mm。 |  |
| ▲5 | 横向分辨率 | ≤3mm（深度≤80mm）。 |  |
| ▲6 | 轴向分辨率 | ≤2mm（深度≤80mm）。 |  |
| ▲7 | 几何精度 | 横向≤10%，纵向≤10%。 |  |
| 8 | 盲区 | ≤7mm。 |  |
| 9 | 适用检查范围 | 可用于胎儿/产科、腹部、儿科、成人头部，成人心脏、儿童心脏、胎儿心肝脏、外周血管。 |  |

2、成人心脏图像软件

| 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 备注 |
| ★1 | 用途 | 可用于飞利浦EPIQ5彩超，原厂软件，开通心脏检查功能。 |  |

- 腹部造影软件

| 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 备注 |
| ★1 | 用途 | 可用于飞利浦EPIQ5彩超，原厂软件，开通腹部造影功能。 |  |
| 2 | 造影成像技术 | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，具备采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 |  |
| 3 | 扩展成像技术 | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用。 |  |
| 4 | 成像模式 | 具有实时双幅造影对比成像模式。 |  |

五、采购项目商务要求

★1、供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合谈判文件和卖方谈判响应文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

按本条描述谈判人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他任何可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。

如提供假冒伪劣或充装产品者，将按中标金额的十倍进行罚扣，且列入黑名单三年内不准参与医院的任何采买活动。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2、经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投报价格中。免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至买方使用人员能独立正常操作使用为止。

3、项目预算：详见谈判邀请函。

报价具体格式见谈判响应文件报价表。

★4、交货时间和地点：合同签订后  10  天内，卖方负责将产品运送至买方指定地点并完成安装调试交付使用，并承担由此产生的全部等费用。

★5、质保期：产品质量保证（修）期为至少 壹 年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算。在质量保证（修）期内，因乙方产品质量导致故障：如探头出现故障直接更换原厂探头；如软件出现故障，卖方负责免费维修，所有费用由卖方承担。

★6、报价要求：谈判人应对本项目所有采购内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，设备报价均不得高于其预算价，报价高于预算价按投标无效处理。

7、验收要求：

（1）产品安装、调试完毕，产品试用壹个月后，由乙方提出验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后拾个工作日内组织验收。

（2）所有货物在开封时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于谈判要求。

（3）拆封后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一。

（4）中标人应负责在项目验收时将全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付给采购人。

8、售后服务：

（1）在用户所在省属区域须设立维修中心，拥有至少3名持飞利浦EPIQ5产品系列维修培训证书的工程师，且培训证书在两年有效期内,以保证工程师的及时到达现场并提供有效的维修服务。

（2）要求产品（设备）有良好的售后维修保障。保修期至少为壹年，质保期从产品验收合格之日起计算，质保期后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维护。

（3）供应商须提供7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持，采购人的服务通知，供应商接报后8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕，不得影响采购人的正常工作业务。

（4）卖方免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至采购方使用人员能独立正常操作使用为止。

9、付款期限及方式：

产品经验收合格后（验收合格后应当出具验收报告）三个月内，凭乙方开具的正式发票由甲方支付乙方合同总金额的80%，产品质量保证（修）期限届满后三个月内甲方向乙方支付合同总金额的20%。支付方式采用银行转账支付。。

10、履约考评：履约期间每半年将按我院《供应商诚信量化评价管理办法》对供应商履约行为进行考评一次，履约考评的分数将作为该供应商以后参与我院谈判采购活动的诚信评分依据，将每次考评低于80分者进行质保金40%的罚没，并要求整改；壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，扣罚全部质保金，并终止合同，纳入黑名单管理。

11、违约责任

（1）卖方不能交货的，买方不向卖方付款。卖方应向买方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

（2）卖方所交产品品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规和谈判文件及合同规定的，买方有权拒绝收货，由卖方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

（3）卖方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向买方偿付每日千分之五的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。

注：谈判人必须满足上述商务条款中加★号的为主要条款要求，并对应承诺，如出现任何偏离或不满足将作为无效投标处理。

第三部分  谈判人须知

一、说  明

1、适用范围：本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的采购项目。

2、“采购人”是指：博罗县人民医院。

3、合格的谈判人是指符合以下条件的：

（1）符合谈判文件“供应商资格”规定要求；

（2）按要求进行了资格性审查并通过；

4、“成交人”是指经法定程序确定并授予合同的谈判人；

5、合格的货物和服务：

“货物”是指谈判人制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及谈判货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：谈判人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其他服务。

- 谈判人不得恶意竞价。对于报价低于平均报价60%的，谈判小组有权要求谈判人在现场或规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，谈判小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的谈判人将被取消中标资格，并列入黑名单，在此后三年内不得参与我院任何采买活动。

如出现两家及以上报价差异巨大（原则上为低于预算价50%的或成倍数下降的），谈判小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理，有权否决谈判评审项目的预算价并要求重新审计。

7、无效报价的认定

（1）报价文件没有有效签署的；

（2）报价文件不响应谈判小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

（3）报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而谈判响应供应商又不能作出合理说明的；

（4）报价文件的总价超出采购预算且采购人不能接受的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）谈判小组认为本次报价不响应谈判文件实质性要求的；

（7）其它谈判小组认为应作为无效报价的。

8、谈判人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

（6）谈判响应文件或报价文件中的签名代签或冒签的；

（7）被授权人委托他人投标，无委托书的。

9、“★”号条款：必须实质响应的条款，谈判人不可偏离，负偏离将导致资格性符合性审查不合格，评审时认定为废标。“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响谈判人的技术得分。

10、谈判响应文件自谈判响应文件接收截止时点起，三个月内有效。

11、以下情形，拒收谈判文件：

（1）逾期送达；

（2）未按谈判文件要求密封（含密封连续开裂超过5cm的）。

12、有下列情形，谈判小组将否决其投标：

（1）谈判响应文件未经投标单位盖章和法人或单位负责人签字；

（2）投标联合体没有提交共同投标协议；

（3）同一谈判人提交两个以上不同的谈判响应文件或者投标报价，谈判文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于谈判最高投标限价的；

（5）谈判响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应的，谈判小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（6）谈判人有串通投标、弄虚作假等违法行为的；

（7）谈判响应文件出现雷同内容的；

（8）开标现场存在争议的。

13、供应商在招投标过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求中标/成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商的；

（3）与其他潜在供应商恶意串通围标的；

（4）近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

（5）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（6）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（7）中标/成交后，超过合同约定的供货（或服务）时间未按要求执行，给采购人造成损害的；

（8）在谈判采购过程中，与相关部门协商谈判的；

（9）向医院涉及的相关部门行贿或者提供不正当利益的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（12）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（13）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场，影响采购活动继续进行的；

（14）开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

（15）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（16）不按招谈判响应文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

（17）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

（18）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（19）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（20）一年内累计达两次报名且未按规定提前一天发函告知不投标的。

14、谈判人在响应谈判文件中必须列出具体数值，如果谈判人只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改谈判文件的谈判技术、商务等要求的将导致谈判小组拒绝其投标。

二、谈判文件

1、 谈判文件主要由1) 谈判邀请函；2) 采购项目内容；3) 谈判人须知；4) 合同书格式；5) 谈判响应文件格式 ；6) 在谈判过程中由谈判采购单位发出的修正和补充文件等。

2、谈判人应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。谈判人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者投标没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是谈判人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

3、谈判文件的澄清

要求对谈判文件进行澄清的谈判人，均应以书面形式在投标截止时间五天前通知博罗县人民医院招标管理办公室。招标管理办公室将对谈判人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。

4、谈判人应在收到谈判文件后，应仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对谈判文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对谈判文件内容的质疑。

5、要求响应人报名后应参加谈判，报名后不来谈判的应在谈判响应截止日前一天前致函我院招标管理办公室说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次，一年累计达两次者将被列入黑名单。

6、谈判文件的修改，在谈判响应截止时间三天前，无论出于何种原因，招标管理办公室可主动地或在解答谈判人提出的疑问时对谈判文件进行修改。修改后的内容是谈判文件的组成部分，将以书面形式通知已登记报名谈判的潜在谈判人，并对潜在谈判人具有约束力。潜在谈判人在收到上述通知后，应立即以书面形式向我院招标管理办公室确认。为使谈判人准备投标时有充足时间对谈判文件的修改部分进行研究，可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知已登记报名的潜在谈判人。

三、谈判响应文件的编制和数量（谈判响应文件由谈判响应文件上册（资格性文件）+谈判响应文件下册两部分组成），上册与下册不得一起混装，否则将导致投标无效。

1、谈判人提交的谈判响应文件（含资格性文件）以及谈判人与我院招标管理办公室就有关投标的所有来往函电均应使用中文。谈判人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、谈判响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

3、谈判人对谈判文件中多个包（组）进行谈判响应的，其谈判响应文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。谈判人应当对谈判响应文件进行装订，对未经装订的谈判响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由谈判人承担。

4、谈判人应完整、真实、准确的填写谈判文件中规定的所有内容。

5、谈判人必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院招标管理办公室和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。

6、如果因为谈判人谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由谈判人承担。

7、谈判人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

8、投标总价中不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，其谈判响应将可能被视为无效响应。

9、谈判响应文件中的谈判响应文件上册（资格性文件）、谈判响应文件下册两部分应分别编制一式二份、一式四份，其中至少一份为原件正本，原则上要求标记正副本，如有疑问或正副本内容不一致的，一切以正本内容为准！如未标记正副本的，以盖红章谈判响应文件为准！

谈判响应文件上册（资格性文件）一式二份，谈判响应文件下册一式四份，分别密封在同一个文件袋内，报价单一份另外单独封装。

四、谈判响应文件的递交

1、投标的信封袋或者文件袋应注明采购项目名称、采购项目编号、包号及谈判响应文件上下册和“在（谈判文件中规定的开标日期和时点）前不得拆封”字样，封口，加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

2、谈判人在投标截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；在投标截止时间后，谈判人不得对其谈判响应文件做任何修改和补充，也不得撤回。超过截止时点后的投标视为无效投标，不予接收。

3、谈判人所提交的谈判响应文件及附属非原件资料在谈判结束后，无论成交与否都不予退还。

五、谈 判

谈判分两阶段进行：第一阶段进行资格性和符合性审查；第二阶段进行价格谈判，只有通过资格性和符合性审查的有效报价人方有资格进入价格谈判。

- 招标管理办公室在本谈判规定的日期、时间和地点组织谈判。参加谈判的授权代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件以供查验，原则上要求被授权人亲自前来谈判。确因不可抗拒之原因，委托他人前来谈判的，应出具委托书和相关人员的身份证复印件并加盖公章（必须双方手写签名，未手写无效），如无委托书，按签到无效处理。

2、根据医院规定于谈判前半天组建谈判小组。谈判过程在招标监督小组成员的监督下进行。

3、推荐谈判小组组长

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐组长。谈判小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同

4、谈判响应文件的资格性审查

资格性审查（即谈判响应文件上册）采用资格前审的方式，由招标管理办公室工作人员在价格开标后进行；只有资格性审查通过的谈判人才能交由谈判小组进行符合性审查。

资格性审查内容主要为对谈判响应文件的投标/响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和谈判人的合格性（质量合格、来源合法合规、途径清晰等）等，详见谈判文件第二部分第一点供应商资格。

| 评审内容 |  | 谈判/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查（谈判响应文件上册） | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 谈判人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（公司、厂家证照、产品相关注册证/备案证/免注册的法规条文等，详见谈判文件第二部分第一点供应商资格）。 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信投标承诺书、近三年无违法违纪声明函）。 |

5、谈判响应文件的符合性审查

符合性审查内容主要为对谈判响应文件的要求实质性响应的技术要求、商务要求等，审查不合格者按投标无效处理。只有符合性全部审查合格才能进入后续谈判。

| 评审内容 |  | 谈判/采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查（谈判响应文件下册） | 技术/方案要求评审 | 实质性（“★”项）技术条款是否全部完全响应 |
|  | 商务要求评审 | 实质性（“★”项）商务条款是否全部完全响应 |
|  | 报价的合格性 | 在经营范围内报价，投标报价不高于预算价 |

6、谈判小组与审查合格的响应供应商进行谈判。

7、审查谈判响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的各条款及报价、澄清等内容进行评审。

8、谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应严格遵循保密原则，未经响应供应商同意，不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

9、谈判文件需要调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

10、最终报价：谈判结束后，作出实质性响应的有效供应商应提交最终报价（最终谈判轮次视谈判进程由谈判小组决定，可以进行多轮谈判及报价）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价

八、确定成交供应商

谈判小组根据符合采购需求、符合质量技术和服务要求，按最终有效报价最低原则确定成交供应商。

成交人确定经公示无异议后，招标管理办公室向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质 疑

1、供应商提出的询问或者质疑，由我院招标管理办公室受理，并进行答疑等相关工作。

- 对谈判文件的质疑必须在报名有效工作时间内提交，对中标/成交结果的质疑应在中标/成交公告发出后的五个工作日内提交，以上均须以书面方式由法定代表人或单位负责人签名盖公章后提交，不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑必须合理，实名，盖章，任何公司不得诬告。

3、投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑或投诉的及无合理根据多次质疑的，都予以驳回，一并列入黑名单。

4、招标管理办公室受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，应当终止投诉处理程序。

5、不能对同一事项重复质疑。

6、未按规定报名的或未在规定截止时间参加谈判的，不得质疑，招标管理办公室不受理其任何质疑。

十、 合同的订立和履行

1、合同的订立

采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交人谈判响应文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃中标/成交资格。

2、合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报招投标管理小组审批。

第四部分  合同书格式

买 卖 合 同

合同编号:

甲方（买方）：博罗县人民医院

乙方（卖方）：

- 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中标通知书（采购项目编号：YG-SB20190121)》，甲乙双方在平等、自愿、互利原则上，经双方协商一致，签订本合同。甲乙双方同意按以下条款和条件，由甲方购买乙方出售的以下产品。

- 第一条  产品名称、规格型号、数量、价款

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商及产地 | 单位 | 单价 (万元) | 数量 | 金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 配置见附件一 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

以上价款为到达博罗县人民医院价格，包含包装费、仓储费、运输费、保险费、卸货费、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费等。

第二条  权利保证

乙方应保证出卖给甲方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第三条  产品质量

（一）乙方所出卖的产品质量应符合国家、行业等有关标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合谈判文件和乙方谈判响应文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（二）乙方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），完全符合合同规定的质量、规格型号和性能的要求，无缺陷。

第四条  交付和验收

（一）交货时间和地点：合同签订后 10 天内，乙方负责将产品运送至甲方指定的院区，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用。

（二）验收时间：产品安装、调试完毕，产品试用  壹  个月后，由乙方提出验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后  拾个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。如甲方不组织验收，又未向乙方提出数量、质量异议的，视为乙方交付的产品符合本合同约定。

（三）验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若乙方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原产地证明、进口报关单证、完税凭证、商检检验证明等资料原件给甲方审计和采购部门核查。

2、质量符合国家、行业等有关标准，符合谈判文件、谈判响应文件及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准的要求。

第五条  技术培训

乙方免费负责为甲方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至甲方使用人员能独立正常操作使用为止。

第六条  后续服务

产品验收合格后，在质量保证（修）期内，因乙方产品质量导致故障：如探头出现故障直接更换原厂探头；如软件出现故障，乙方负责免费维修，所有费用由乙方承担。本合同产品质量保证（修）期为 壹 年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算，乙方提供7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持，乙方维修人员在接到维修通知后8小时内响应，24小时内响应到现场，故障排除时间不超过48小时。产品质量保证（修）期限届满后，乙方继续对产品提供维护的，具体事项另行商定。

第七条  付款期限和方式

产品经验收合格后（验收合格后应当出具验收报告）三个月内，凭乙方开具的正式发票由甲方支付乙方合同总金额的80%，产品质量保证（修）期限届满后三个月内甲方向乙方支付合同总金额的20%（免息）。支付方式采用银行转账支付。

- 履约考评

履约考评：履约期间每半年将按我院《供应商诚信量化评价管理办法》对供应商履约行为进行考评一次，履约考评的分数将作为该供应商以后参与我院谈判采购活动的诚信评分依据，将每次考评低于80分者进行质保金40%的罚没，并要求整改，壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，扣罚全部质保金，并终止合同，纳入黑名单管理。

第九条  违约责任

（一）乙方的违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

2、乙方所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒绝收货，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

（二）甲方的违约责任：

1、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失，并向乙方偿付拒绝接收部分货款的百分之二十的违约金。

2、甲方逾期付款的，应按照银行同期贷款利率向乙方偿付逾期付款的违约金。

第十条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；鉴定费用先由提出鉴定方预付，鉴定结果符合合同规定的鉴定费用由甲方承担，鉴定结果不符合合同规定的鉴定费用由乙方承担。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条  其它事项

由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方的损失，由乙方承担赔偿责任。

第十三条  组成本合同的文件及优先解释顺序

1、本合同文本，2、成交通知书，3、谈判文件4、谈判响应文件。本合同仅适用于中华人民共和国法律、法规、规章条例。

第十四条  合同生效

本合同自甲乙双方签名盖章之日起生效。本合同（盖有博罗县人民医院审计部骑缝章）壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 分管院领导： | 委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 签约地点：博罗县人民医院 |  |
| 地址：博罗县罗阳街道桥西六路十六号 | 地址： |
| 电话：0752-6299507 邮编：516100 | 电话： 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第五部分  谈判响应文件格式

谈判响应文件由上、下册两部分组成：谈判响应文件上册（资格性文件）、谈判响应文件下册（符合性文件及评审要项）

一、供应商应提供有效的公司资质、厂家资质（含生产许可证）、业务

代表授权书、注册证（如无，应出具相关行政主管部门的说明）等。

二、谈判人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。

三、谈判响应文件每页必须认真填写并加盖公章，包括附件，未逐页盖章者可视为无效谈判响应文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为无效谈判响应文件。

四、本文件中的技术参数为参考技术指标，谈判人所投的货物对应技术参数应等同于或优于谈判文件中的参考技术参数,谈判人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。

如所投设备参数与谈判要求不一致的，谈判人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制粘贴谈判技术参数。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

五、谈判人必须按照以下顺序进行投标书编排装订（至少要简单装订成册，不得随意用回形针之类的别住）及盖章密封标记，文件袋必须贴封条密封盖章，注明投标包号和投标产品名称，其中谈判响应文件上册（资格性文件）一式二份，谈判响应文件下册一式四份，《报价单》单独一份另外封装，注明投标包号和投标产品名称。

《报价单》单独一份另外封装，注明投标包号和投标产品名称。

六、谈判响应文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，由此导致的后果由谈判人自行负责；谈判人因谈判响应文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

谈判响应文件格式如下：

谈判响应文件上册

资格性文件

（博罗县人民医院单一来源谈判采购）

采购项目编号：

投标项目名称：

投标供应商：                              公章

日      期：

注：上册部分一式二份（含盖章原件）一起密封，不得与下册一起混装，否则将导致投标无效。

## 目录页

- 1 资格性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、逐页盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 响应人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（公司、厂家证照、产品相关注册证/备案证等，详见谈判文件第二部分第一点供应商资格）。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（诚信投标承诺函、近三年无违法违纪声明函） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为谈判人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，谈判人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 2 资格性文件

## 2.1 投标/响应函

博罗县人民医院：

依据贵方采购项目名称                     的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（谈判人/响应供应商名称、地址）提交下述文件一式   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

谈判人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

谈判人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

谈判人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

## 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：博罗县人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：博罗县人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人             （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：必须超出投标/响应文件中标注的投标有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

- 2.3必需重要事项说明及承诺(单页)

1、参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函。

近三年投标活动中无重大违法违规声明函

致：博罗县人民医院

本人以       公司名称  法定代表人的资格，郑重声明：

我公司在参加本项目医院采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人有权取消我公司的投标及成交资格，且我公司将无条件承担由此给本次谈判带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

2、诚信投标承诺书。

诚信投标承诺书(单页)

致：博罗县人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院招投标采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院谈判采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 2.4关于资格的声明函

致：博罗县人民医院：

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：              谈判邀请，本签字人愿意参加谈判响应，提供谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 营业执照（含厂家，如有）

      - ……

（相关资质及证明文件附后）

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

注：所提供的资格性文件材料必须保证能准确反映所投项目的来源清楚，质量合格、途径正规，提供资料能匹配对应，否则可能导致资格性审查不通过。

谈判响应文件下册

符合性文件、评审资料

（博罗县人民医院单一来源谈判采购）

采购项目编号：

投标项目名称：

投标供应商：                              公章

日      期：

注：下册部分一式四份（含盖章原件）一起密封，不得与上册一起混装，否则将导致投标无效。

目录页

# 1符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见谈判/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见谈判/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 在经营范围内报价,投标报价不高于预算价 | □通过 □不通过 | 见谈判/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为谈判人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，谈判人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在谈判/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 2 谈判人/响应供应商综合概况

- 2.1谈判人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2)如谈判人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 2.2 供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名： 电话： 传真： |

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 3 技术部分

## 3.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能彩页或说明书（中文）、图片、简介等相关证明文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，谈判人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 3.2 技术参数响应表（单页、分包填写）

- 3.2.1 实质性技术/方案条款响应表（见院内谈判文件第二部分第四点标“★”项）

| 实质性技术/方案（“★”项）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 谈判技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 | 用途 | 可用于飞利浦EPIQ5彩超，原厂探头。 |  |  |  |  |
| 2 | 用途 | 可用于飞利浦EPIQ5彩超，原厂软件，开通心脏检查功能。 |  |  |  |  |
| 3 | 用途 | 可用于飞利浦EPIQ5彩超，原厂软件，开通腹部造影功能。 |  |  |  |  |

注：1、谈判人必须对应谈判文件中的技术参数的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。谈判人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。谈判技术参数/要求必须按照谈判文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2、谈判人响应采购需求必须具体，明确。含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合谈判要求，不提供或提供的资料无法对应者将会导致符合性审查不通过。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3、如所投设备参数与谈判要求不一致的，谈判人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制谈判文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 3.2.2技术（参数）条款响应表（见院内谈判文件第二部分第四点标“▲”重要参数，请对应标记“▲”）

| 技术（参数）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 谈判技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1.谈判人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应技术条款要求。谈判人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。谈判技术参数/要求必须按照谈判文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2.谈判人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合谈判要求，不提供或提供的资料无法对应者将会导致符合性审查不通过。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3. 如所投设备参数与谈判要求不一致的，谈判人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制谈判文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

4.本表内容不得擅自修改。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 3.3配置响应表（单页）

| 配置响应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 主要规格 |  | 数量 | 交货期 | 价格 | 响应情况 | 说明 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选购件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.谈判人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“配置要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

2.谈判人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 3.4原厂产品彩页（含参数）或厂家提供的技术参数说明函或可以说明技术参数的厂家的产品说明书

（必须提供至少一份原件）

# 4 商务部分

- 4.1所投项目业绩介绍（单页）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 所投设备的中标价格 | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以谈判人/响应供应商名义完成并已验收的项目。谈判人/响应供应商必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 4.2商务条款响应

- 4.2.1 实质性响应商务条款（见院内谈判文件第二部分第五点标“★”项）

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 | 权利保证 | 保证产品或产品任何部分非他人所有，保证未有任何侵权。 |  |  |  |
| 2 | 产品质量 | 符合官方标准，原厂合格全新完整正品（包括零部件） |  |  |  |
| 3 | 单证齐全 | 产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；或进口的原生地证明、进口报关资料、商检证明。 |  |  |  |
| 4 | 保证全新产品 | 货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 |  |  |  |
| 5 | 交货时间和地点 | 合同签订后 10 天内，卖方负责将产品运送至买方指定地点并完成安装调试交付使用。 |  |  |  |
| 6 | 质保期 | 产品质量保证（修）期为 至少壹年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，所有费用由卖方承担。 |  |  |  |
| 7 | 报价要求 | 报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，设备报价不得高于其预算价。 |  |  |  |

注：1.谈判人/响应供应商谈判人必须对上述一般上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该投标无效。谈判人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.谈判人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。佐证材料附在本页后面。

3.本表内容不得擅自修改。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 4.2.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格谈判人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对谈判人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 10 | 故障报修的响应时间≤8小时，维修工程师应在≤24小时到现场，维修排除故障≤48小时。 |  |  |  |
| 11 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |  |
| 12 | 完全理解并接受履约考评要求 |  |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |

注： 1.谈判人/响应供应商谈判人必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 4.3售后服务方案（或承诺书）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据谈判需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排（含电话响应、到达现场响应）；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 4.4 厂家售后服务承诺书（可选）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据谈判需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排（含电话响应、到达现场响应）；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

# 5 价格部分

报价单

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 单位 | 单价 （万元） | 数量 | 总价 （万元） | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用,注意报价单位。

谈判人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附录页：

博罗县人民医院诚信量化评价表

| 序号 | 供应商 | 设备/服务/工程名称 | 开标时间 | 质量水平评价 |  |  | 响应能力评价 |  |  | 服务能力评价 |  |  | 履约合作评价 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （40分） |  |  | （20分） |  |  | （25分） |  |  | （15分） |  |  |
|  |  |  |  | 与谈判响应文件要求的一致性 | 优良品率 | 质量保证体系 | 交货的及时性 | 使用培训的及时性 | 零配件供应能力 | 配套售后服务质量 | 故障或应急到修的能力 | 服务态度 | 合同完全履约情况 | 价格优惠程度 |  |
|  |  |  |  | 15分 | 10分 | 15分 | 10分 | 5分 | 5分 | 10分 | 10分 | 5分 | 10分 | 5分 |  |